MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO, DA ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DO EDIFÍCIO COMPLEXO IV DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ-MT MARÇO/2011

Características gerais

A estrutura em aço para as coberturas do Anexo IV da Sefaz, localizada no Centro Político e Administrativo, na cidade de Cuiabá/MT, será formada por perfis de chapa dobrada de aço. As tesouras serão apoiadas na laje de concreto da cobertura através de chumbadores pré-fixados, que deverão ser concretados concomitantemente com a laje. Abaixo vemos o conjunto geral da estrutura.

Figura 1: Conjunto geral da estrutura de cobertura.

A cobertura será constituída por estrutura treliçada em aço de perfil dobrado, do tipo tesoura, com duas águas, apoiadas diretamente na laje de concreto. As diagonais terão a função de travamento dos montantes, e o banzo inferior é exclusivamente para facilitar a montagem da estrutura. Abaixo vemos a tesoura dos eixos 2 e 3.

Figura 2: Tesoura do eixo 2 e 3.

O perfil utilizado nas terças será do tipo cartola de 25x100x50x2.00mm. Abaixo é mostrado o detalhamento da terça.

Figura 3: Perfil utilizados como terça.

Esforços considerados

Para o cálculo das estruturas, foi considerado o peso próprio da estrutura de aço, peso próprio da telha, sobrecarga de utilização conforme NBR 8800 e ações do vento conforme NBR 6123.

Hipótese(s) 1: PP 1 (Peso próprio da estrutura)

Hipótese(s) 2: PP 2 (Peso próprio da telha -> 5 Kg/m²)

Hipótese(s) 3: SCU (NBR 8800 -> 25 Kg/m²)

Hipótese(s) 4: Vento (conforme NBR 6123)

A flecha máxima verificada nos perfis utilizados como terça, está acima de L/180, portanto encontra-se dentro do recomendado na tabela C.1 – Deslocamentos máximos, da NBR 8800. A tensão nominal máxima admitida nos perfis é de 250 Mpa (fy=2,5 ton/cm²). A aço utilizado será do tipo estrutural ASTM-A36 (fy=250 MPa).

Abaixo é mostrado o memorial de cálculo do perfil utilizado nas terças, na posição mais desfavorável do maior vão:

| Perfil: G 100x50x25x130x2.0 Material: Aço (A-36) |  |
| --- | --- |
|  | Nós; Comprimento (m); Características mecânicas. Inicial; Final; Área (cm²); Ix(1) (cm4); Iy(1) (cm4); It(2) (cm4). N161; N179; 5.968; 5.86; 77.42; 71.76; 0.08. Notas: (1) Inércia em relação ao eixo indicado (2) Momento de inércia à torção uniforme.. Flambagem; Flambagem lateral. Plano ZX; Plano ZY; Aba sup.; Aba inf.. ; 1.00; 1.00; 0.00; 0.00. LK; 5.968; 5.968; 0.000; 0.000. Cm, Cb; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000. Anotação: : Coeficiente de flambagem LK: Comprimento de flambagem (m) Cm: Coeficiente de momentos para encurvadura Cb: Coeficiente de momentos para encurvadura lateral.. |

| Barra | VERIFICAÇÕES (NBR 14762: 2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nt | Nc | Mx | My | Vx | Vy | MxVy | MyVx | NcMxMy | NtMxMy | Mt |  | b/t |  |
| N161/N179 |  = 0.5 |  = 1.7 | x: 0 m  = 94.9 | x: 0 m  = 10.9 | x: 0 m  = 2.1 | x: 0 m  = 6.1 | x: 0 m  = 90.4 | x: 0 m  = 1.2 | x: 0 m  = 93.7 | x: 0 m  = 99.1 | Mt,Sd = 0.00 N.P.(1) | xx  200 yy  200 | (bw/t)  60 (bw/t)  500 | PASSA  = 99.1 |
| Anotação: Nt: Resistência à tração Nc: Resistência à compressão Mx: Resistência à flexão eixo X My: Resistência à flexão eixo Y Vx: Resistência ao esforço cortante X Vy: Resistência ao esforço cortante Y MxVy: Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados MyVx: Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados NcMxMy: Resistência à flexo-compressão NtMxMy: Resistência à flexo-tração Mt: Resistência à torção : Limitação de esbeltez- b/t: Valores máximos da relação comprimento-espessura x: Distância à origem da barra : Coeficiente de aproveitamento (%) N.P.: Não procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.P.): (1) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Resistência à tração (NBR 14762: 2001, Artigo 7.6)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.005 |  |
| O esforço actuante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de acções AP+Telha5Kg/m²+1.4·Vento90°. |  |  |  |  |  |
| Nt,Sd: asforço axial de tracção actuante de cálculo desfavorável. |  | Nt,Sd | : | 0.069 | t |
| A força normal de tração resistente de cálculo Nt,Rd deve ser tomada como: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 13.572 | t |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: área bruta da seção transversal da barra |  | A | : | 5.86 | cm² |
| fy: tensão de escoamento |  | fy | : | 2548.42 | kgf/cm² |
| : coeficiente de ponderação das resistências |  |  | : | 1.1 |  |

Resistência à compressão (NBR 14762: 2001, Artigo 7.7)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.017 |  |
| O esforço actuante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de acções 1.4·AP+1.4·Telha5Kg/m²+1.5·SCUNBR8800-25Kg/m². |  |  |  |  |  |
| Nc,Sd: força normal de compressão solicitante de cálculo |  | Nc,Sd | : | 0.055 | t |
| A força normal de compressão resistente de cálculo Nc,Rd deve ser tomada como: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 3.126 | t |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| : fator de redução associado à flambagem,. |  | xx | : | 0.25 |  |
|  |  | ft | : | 0.23 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
|  |  | xx | : | 2.44 |  |
|  |  | ft | : | 2.58 |  |
| Onde  é o fator de imperfeição inicial conforme tabela 7 |  | xx | : | 0.34 |  |
|  |  | ft | : | 0.34 |  |
| 0: índice de esbeltez reduzido para barras comprimidas |  | 0, xx | : | 1.82 |  |
|  |  | 0, ft | : | 1.90 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Ne: força normal de flambagem elástica da barra, conforme 7.7.2.2 |  |  |  |  |  |
| Aef: área efetiva da seção transversal da barra |  | Aef | : | 5.86 | cm² |
| fy: tensão de escoamento |  | fy | : | 2548.42 | kgf/cm² |
| : coeficiente de ponderação das resistências |  |  | : | 1.1 |  |
| A força normal de flambagem elástica Ne é o menor valor entre os obtidos por a) e b): |  | Ne | : | 4.156 | t |
| a) Força normal de flambagem elástica por flexão em relação ao eixo X |  |  |  |  |  |
|  |  | Nex | : | 4.484 | t |
| b) Força normal de flambagem elástica por flexo-torção |  |  |  |  |  |
|  |  | Neyt | : | 4.156 | t |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | Ney | : | 4.156 | t |
|  |  | Net | : |  |  |
| Ix: momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo X |  | Ix | : | 77.42 | cm4 |
| Iy: momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y |  | Iy | : | 71.76 | cm4 |
| It: momento de inércia à torção uniforme |  | It | : | 0.08 | cm4 |
| Cw: constante de empenamento da seção |  | Cw | : | 237.37 | cm6 |
| E: módulo de elasticidade |  | E | : | 2089704 | kgf/cm² |
| G: módulo de elasticidade transversal |  | G | : | 803732 | kgf/cm² |
| KxLx: comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo X |  | KxLx | : | 5.968 | m |
| KyLy: comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo Y |  | KyLy | : | 5.968 | m |
| KtLt: comprimento efetivo de flambagem por torção |  | KtLt | : | 0.000 | m |
| r0: raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção |  |  |  |  |  |
|  |  | r0 | : | 9.45 | cm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| rx, ry: raios de giração da seção bruta em relação aos eixos principais de inércia X e Y, respectivamente |  | rx | : | 3.64 | cm |
|  |  | ry | : | 3.50 | cm |
| x0, y0: coordenadas do centro de torção na direção dos eixos principais X e Y, respectivamente, em relação ao centróide da seção |  | x0 | : | 0.00 | mm |
|  |  | y0 | : | 79.92 | mm |

Resistência à flexão eixo X (NBR 14762: 2001, Artigo 7.8.1)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.949 |  |
| O momento fletor desfavorável de cálculo MSd é obtido para o nó N161, para a combinação de hipóteses AP+Telha5Kg/m²+1.4·Vento90° |  | MSd | : | 0.339 | t·m |
| O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como o menor valor calculado em a) y b) |  | MRd | : | 0.357 | t·m |
| a) Início de escoamento da la seção efetiva (7.8.1.1) |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd | : | 0.357 | t·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Wef: módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 7.2, com  calculada para o estado limite último de escoamento da seção. |  | Wef | : | 15.41 | cm³ |
| fy: tensão de escoamento |  | fy | : | 2548.42 | kgf/cm² |
| : coeficiente de ponderação das resistências |  |  | : | 1.1 |  |
| b) Flambagem lateral com torção (7.8.1.1) |  |  |  |  |  |
| Não procede, pois o comprimento efetivo de flambagem lateral por torção KtLt e os comprimentos efetivos de flambagem lateral KyLypos e KyLyneg são nulos. |  |  |  |  |  |

Resistência à flexão eixo Y (NBR 14762: 2001, Artigo 7.8.1)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.109 |  |
| O momento fletor desfavorável de cálculo MSd é obtido para o nó N161, para a combinação de hipóteses 1.4·AP+1.4·Telha5Kg/m²+1.5·SCUNBR8800-25Kg/m²+0.84·Vento90° |  | MSd | : | 0.026 | t·m |
| O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como: |  | MRd | : | 0.239 | t·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Wef: módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 7.2, com  calculada para o estado limite último de escoamento da seção. |  | Wef | : | 10.31 | cm³ |
| fy: tensão de escoamento |  | fy | : | 2548.42 | kgf/cm² |
| : coeficiente de ponderação das resistências |  |  | : | 1.1 |  |

Resistência ao esforço cortante X (NBR 14762: 2001, Artigo 7.8.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.021 |  |
| O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se no nó N161, para a combinação de hipóteses 1.4·AP+1.4·Telha5Kg/m²+1.5·SCUNBR8800-25Kg/m²+0.84·Vento90°. |  | VSd | : | 0.026 | t |
| A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada por: |  | (1)VRd | : | 1.247 | t |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.08(EKV/fy)0.5 | : | 71.47 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | h/t | : | 22.42 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4(EKV/fy)0.5 | : | 92.64 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| t: espessura da alma |  | t | : | 2.00 | mm |
| h: largura da alma |  | h | : | 44.84 | mm |
| fy: tensão de escoamento |  | fy | : | 2548.42 | kgf/cm² |
| E: módulo de elasticidade |  | E | : | 2089704 | kgf/cm² |
| : coeficiente de ponderação das resistências |  |  | : | 1.1 |  |
| KV: coeficiente de flambagem local por cisalhamento, que para a alma sem enrijecedores transversais é dado por: |  | KV | : | 5.34 |  |

Resistência ao esforço cortante Y (NBR 14762: 2001, Artigo 7.8.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.061 |  |
| O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se no nó N161, para a combinação de hipóteses AP+Telha5Kg/m²+1.4·Vento90°. |  | VSd | : | 0.322 | t |
| A seção é composta por duas almas iguais. Sobre cada uma delas, o esforço de cálculo é VSd = 0.5 VSd |  | VSd | : | 0.161 | t |
| A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada por: |  | (1)VRd | : | 2.646 | t |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.08(EKV/fy)0.5 | : | 71.47 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | h/t | : | 47.59 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4(EKV/fy)0.5 | : | 92.64 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| t: espessura da alma |  | t | : | 2.00 | mm |
| h: largura da alma |  | h | : | 95.17 | mm |
| fy: tensão de escoamento |  | fy | : | 2548.42 | kgf/cm² |
| E: módulo de elasticidade |  | E | : | 2089704 | kgf/cm² |
| : coeficiente de ponderação das resistências |  |  | : | 1.1 |  |
| KV: coeficiente de flambagem local por cisalhamento, que para a alma sem enrijecedores transversais é dado por: |  | KV | : | 5.34 |  |

Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados (NBR 14762: 2001, Artigo 7.8.3)

| Os esforços de cálculo desfavoráveis MSd e VSd são obtidos no nó N161, para a combinação de hipóteses AP+Telha5Kg/m²+1.4·Vento90° |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor solicitante de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à seguinte expressão de interação: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.904 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| MSd: momento fletor solicitante de cálculo |  | MSd | : | 0.339 | t·m |
| M0,Rd: momento fletor resistente de cálculo conforme 7.8.1.1 |  | M0,Rd | : | 0.357 | t·m |
| VSd: força cortante solicitante de cálculo |  | VSd | : | 0.322 | t |
| VRd: força cortante resistente de cálculo conforme 7.8.2 |  | VRd | : | 5.292 | t |

Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados (NBR 14762: 2001, Artigo 7.8.3)

| Os esforços de cálculo desfavoráveis MSd e VSd são obtidos no nó N161, para a combinação de hipóteses 1.4·AP+1.4·Telha5Kg/m²+1.5·SCUNBR8800-25Kg/m²+0.84·Vento90° |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor solicitante de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à seguinte expressão de interação: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.012 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| MSd: momento fletor solicitante de cálculo |  | MSd | : | 0.026 | t·m |
| M0,Rd: momento fletor resistente de cálculo conforme 7.8.1.1 |  | M0,Rd | : | 0.239 | t·m |
| VSd: força cortante solicitante de cálculo |  | VSd | : | 0.026 | t |
| VRd: força cortante resistente de cálculo conforme 7.8.2 |  | VRd | : | 1.247 | t |

Resistência à flexo-compressão (NBR 14762: 2001, Artigo 7.9.2)

| Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos no nó N161, para a combinação de hipóteses 1.4·AP+1.4·Telha5Kg/m²+1.5·SCUNBR8800-25Kg/m². |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Os esforços devem satisfazer as seguintes expressões de interação: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | : | 0.937 |  |
|  |  | 2 | : | 0.912 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Nc,Sd: força normal de compressão solicitante de cálculo |  | Nc,Sd | : | 0.055 | t |
| Mx,Sd, My,Sd: momentos fletores solicitantes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente |  | Mx,Sd | : | 0.290 | t·m |
|  |  | My,Sd | : | 0.023 | t·m |
| Nc,Rd: força normal de compressão resistente de cálculo, conforme 7.7 |  | Nc,Rd | : | 3.126 | t |
| N0,Rd: força normal de compressão resistente de cálculo, calculada conforme 7.7, tomando-se  = 1 |  | N0,Rd | : | 13.572 | t |
| Cmx, Cmy: coeficientes de equivalência de momento na flexão composta em relação aos eixos X e Y, respectivamente |  | Cmx | : | 1.00 |  |
|  |  | Cmy | : | 1.00 |  |
| Mx,Rd, My,Rd: momentos fletores resistentes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente, calculados conforme 7.8.1 com Cb = 1 |  | Mx,Rd | : | 0.357 | t·m |
|  |  | My,Rd | : | 0.239 | t·m |
| Nex, Ney: forças normais de flambagem elástica em relação aos eixos X e Y, respectivamente |  |  |  |  |  |
|  |  | Nex | : | 4.484 | t |
|  |  | Ney | : | 4.156 | t |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| IX: momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo X |  | IX | : | 77.42 | cm4 |
| IY: momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y |  | IY | : | 71.76 | cm4 |
| KxLx: comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo X |  | KxLx | : | 5.968 | m |
| KyLy: comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo Y |  | KyLy | : | 5.968 | m |
| E: módulo de elasticidade |  | E | : | 2089704 | kgf/cm² |

Resistência à flexo-tração (NBR 14762: 2001, Artigo 7.9.3)

| Os esforços desfavoráveis de cálculo são obtidos no nó N161, para a combinação AP+Telha5Kg/m²+1.4·Vento90°. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Os esforços devem satisfazer as seguintes expressões de interação: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | : | 0.991 |  |
|  |  | 2 | : | 0.982 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Nt,Sd: força normal de tração solicitante de cálculo |  | Nt,Sd | : | 0.069 | t |
| Mx,Sd, My,Sd: momentos fletores solicitantes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente |  | Mx,Sd | : | 0.339 | t·m |
|  |  | My,Sd | : | 0.009 | t·m |
| Nt,Rd: força normal de tração resistente de cálculo conforme 7.6 |  | Nt,Rd | : | 13.572 | t |
| Mx,Rd, My,Rd: momentos fletores resistentes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente, calculados conforme 7.8.1 |  | Mx,Rd | : | 0.357 | t·m |
|  |  | My,Rd | : | 0.239 | t·m |
| Mxt,Rd, Myt,Rd: momentos fletores resistentes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente, calculados com base no escoamento da fibra tracionada da seção bruta |  |  |  |  |  |
|  |  | Mxt,Rd | : | 0.357 | t·m |
|  |  | Myt,Rd | : | 0.249 | t·m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Wxt, Wyt: módulos de resistência elásticos da seção bruta em relação a os eixos X e Y, respectivamente, referentes à fibra tracionada |  | Wxt | : | 15.41 | cm³ |
|  |  | Wyt | : | 10.77 | cm³ |

Resistência à torção (Critério da CYPE Ingenieros)

A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor.

Limitação de esbeltez- (NBR 14762: 2001, Itens 7.6.2 e 7.7.4)

| O índice de esbeltez  das barras comprimidas não deve exceder o valor 200. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | xx | : | 164 |  |
|  |  | yy | : | 171 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| KxLx: comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo X |  | KxLx | : | 5.968 | m |
| KyLy: comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo Y |  | KyLy | : | 5.968 | m |
| rx: raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal X |  | rx | : | 3.64 | cm |
| ry: raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal Y |  | ry | : | 3.50 | cm |

Valores máximos da relação comprimento-espessura (NBR 14762: 2001 Artigo 7.1 Tabela 3)

| Elemento: Alma |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em elementos comprimidos AA, tendo uma borda vinculada à alma ou mesa e a outra ao enrijecedor de borda simples, a relação largura-espessura não deve ultrapassar o valor 60. |  |  |  |  |  |
|  |  | (b/t) | : | 44 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| b: a largura do elemento |  | b | : | 87.17 | mm |
| t: a espessura |  | t | : | 2.00 | mm |
| Elemento: Alma |  |  |  |  |  |
| Em elementos comprimidos com ambas as bordas vinculadas a elementos AA, a relação largura-espessura não deve ultrapassar o valor 500. |  |  |  |  |  |
|  |  | (b/t) | : | 21 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| b: a largura do elemento |  | b | : | 42.00 | mm |
| t: a espessura |  | t | : | 2.00 | mm |

Abaixo é mostrado o memorial de cálculo dos perfis utilizados nos montantes, na posição mais desfavorável:

| Perfil: L 30x2.25, Duplo U união genérica (Distância entre os perfis: 20.0 / 20.0 mm e Perfis independentes) Material: Aço (A-36) |  |
| --- | --- |
|  | Nós; Comprimento (m); Características mecânicas. Inicial; Final; Área (cm²); Ix(1) (cm4); Iy(1) (cm4); It(2) (cm4); xg(3) (mm); yg(3) (mm). N69; N222; 1.190; 2.53; 2.22; 27.26; 0.04; 0.00; -6.45. Notas: (1) Inércia em relação ao eixo indicado (2) Momento de inércia à torção uniforme (3) Coordenadas do centro de gravidade.. Flambagem; Flambagem lateral. Plano ZX; Plano ZY; Aba sup.; Aba inf.. ; 1.00; 1.00; 0.00; 0.00. LK; 1.190; 1.190; 0.000; 0.000. Cm, Cb; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000. Anotação: : Coeficiente de flambagem LK: Comprimento de flambagem (m) Cm: Coeficiente de momentos para encurvadura Cb: Coeficiente de momentos para encurvadura lateral.. |

| Barra | VERIFICAÇÕES (NBR 14762: 2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nt | Nc | Mx | My | Vx | Vy | MxVy | MyVx | NcMxMy | NtMxMy | Mt |  | b/t |  |
| N69/N222 | x: 1.19 m  = 25.1 | x: 1.19 m  = 65.2 | x: 1.19 m  = 4.0 | x: 1.19 m  = 19.7 |  = 0.8 |  < 0.1 | x: 1.19 m  = 0.2 | x: 1.19 m  = 3.9 | x: 1.19 m  = 90.4 | x: 1.19 m  = 39.7 | Mt,Sd = 0.00 N.P.(1) | xx  200 yy  200 | (bf/t)  200 | PASSA  = 90.4 |
| Anotação: Nt: Resistência à tração Nc: Resistência à compressão Mx: Resistência à flexão eixo X My: Resistência à flexão eixo Y Vx: Resistência ao esforço cortante X Vy: Resistência ao esforço cortante Y MxVy: Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados MyVx: Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados NcMxMy: Resistência à flexo-compressão NtMxMy: Resistência à flexo-tração Mt: Resistência à torção : Limitação de esbeltez- b/t: Valores máximos da relação comprimento-espessura x: Distância à origem da barra : Coeficiente de aproveitamento (%) N.P.: Não procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.P.): (1) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: A análise de peças compostas realiza-se através da verificação de cada um dos perfis simples que as constituem. As verificações dos referidos perfis realizam-se para os esforços calculados a partir dos que actuam sobre a peça composta, segundo as suas características mecânicas. Para as verificações de estabilidade utiliza-se a esbelteza mecânica ideal, obtida em função da esbelteza da peça e uma esbelteza complementar que tem em conta a separação das ligações entre os perfis simples.

Resistência à tração (NBR 14762: 2001, Artigo 7.6)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.251 |  |
| O esforço actuante de cálculo desfavorável produz-se no nó N222, para a combinação de acções AP+Telha5Kg/m²+1.4·Vento0°. |  |  |  |  |  |
| Nt,Sd: asforço axial de tracção actuante de cálculo desfavorável. |  | Nt,Sd | : | 0.735 | t |
| A força normal de tração resistente de cálculo Nt,Rd deve ser tomada como: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 2.933 | t |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A: área bruta da seção transversal da barra |  | A | : | 1.27 | cm² |
| fy: tensão de escoamento |  | fy | : | 2548.42 | kgf/cm² |
| : coeficiente de ponderação das resistências |  |  | : | 1.1 |  |

Resistência à compressão (NBR 14762: 2001, Artigo 7.7)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.652 |  |
| O esforço actuante de cálculo desfavorável produz-se no nó N222, para a combinação de acções 1.4·AP+1.4·Telha5Kg/m²+1.5·SCUNBR8800-25Kg/m². |  |  |  |  |  |
| Nc,Sd: força normal de compressão solicitante de cálculo |  | Nc,Sd | : | 0.718 | t |
| A força normal de compressão resistente de cálculo Nc,Rd deve ser tomada como: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 1.102 | t |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| : fator de redução associado à flambagem,. |  |  |  |  |  |
|  |  | ft | : | 0.38 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
|  |  | ft | : | 1.71 |  |
| Onde  é o fator de imperfeição inicial conforme tabela 7 |  | ft | : | 0.34 |  |
| 0: índice de esbeltez reduzido para barras comprimidas |  | 0, ft | : | 1.41 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Ne: força normal de flambagem elástica da barra, conforme 7.7.2.2 |  |  |  |  |  |
| Aef: área efetiva da seção transversal da barra |  | Aef | : | 1.27 | cm² |
| fy: tensão de escoamento |  | fy | : | 2548.42 | kgf/cm² |
| : coeficiente de ponderação das resistências |  |  | : | 1.1 |  |
| A força normal de flambagem elástica Ne é dada pela menor das raizes da la seguinte equação cúbica: |  | Ne | : | 1.613 | t |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Nex: força normal de flambagem elástica por flexão em relação ao eixo X |  |  |  |  |  |
|  |  | Nex | : | 1.613 | t |
| Ney: força normal de flambagem elástica por flexão em relação ao eixo Y |  |  |  |  |  |
|  |  | Ney | : | 52.393 | t |
| Net: força normal de flambagem elástica por torção |  |  |  |  |  |
|  |  | Net | : |  |  |
| Ix: momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo X |  | Ix | : | 1.11 | cm4 |
| Iy: momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y |  | Iy | : | 1.11 | cm4 |
| It: momento de inércia à torção uniforme |  | It | : | 0.02 | cm4 |
| Cw: constante de empenamento da seção |  | Cw | : | 0.00 | cm6 |
| E: módulo de elasticidade |  | E | : | 2089704 | kgf/cm² |
| G: módulo de elasticidade transversal |  | G | : | 803732 | kgf/cm² |
| KxLx: comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo X |  | KxLx | : | 1.190 | m |
| KyLy: comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo Y |  | KyLy | : | 0.209 | m |
| KtLt: comprimento efetivo de flambagem por torção |  | KtLt | : | 0.000 | m |
| r0: raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção |  |  |  |  |  |
|  |  | r0 | : | 2.35 | cm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| rx, ry: raios de giração da seção bruta em relação aos eixos principais de inércia X e Y, respectivamente |  | rx | : | 0.94 | cm |
|  |  | ry | : | 0.94 | cm |
| x0, y0: coordenadas do centro de torção na direção dos eixos principais X e Y, respectivamente, em relação ao centróide da seção |  | x0 | : | -13.74 | mm |
|  |  | y0 | : | -13.74 | mm |

Resistência à flexão eixo X (NBR 14762: 2001, Artigo 7.8.1)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.040 |  |
| O momento fletor desfavorável de cálculo MSd é obtido para o nó N222, para a combinação de hipóteses 1.4·AP+Telha5Kg/m²+1.5·SCUNBR8800-25Kg/m²+0.84·Vento-90° |  | MSd | : | 0.000 | t·m |
| O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como: |  | MRd | : | 0.009 | t·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Wef: módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 7.2, com  calculada para o estado limite último de escoamento da seção. |  | Wef | : | 0.38 | cm³ |
| fy: tensão de escoamento |  | fy | : | 2548.42 | kgf/cm² |
| : coeficiente de ponderação das resistências |  |  | : | 1.1 |  |

Resistência à flexão eixo Y (NBR 14762: 2001, Artigo 7.8.1)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.197 |  |
| O momento fletor desfavorável de cálculo MSd é obtido para o nó N222, para a combinação de hipóteses AP+Telha5Kg/m²+1.4·Vento0° |  | MSd | : | 0.002 | t·m |
| O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como: |  | MRd | : | 0.009 | t·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Wef: módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 7.2, com  calculada para o estado limite último de escoamento da seção. |  | Wef | : | 0.38 | cm³ |
| fy: tensão de escoamento |  | fy | : | 2548.42 | kgf/cm² |
| : coeficiente de ponderação das resistências |  |  | : | 1.1 |  |

Resistência ao esforço cortante X (NBR 14762: 2001, Artigo 7.8.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.008 |  |
| O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se para a combinação de hipóteses AP+Telha5Kg/m²+1.4·Vento0° |  | VSd | : | 0.006 | t |
| A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada por: |  | (1)VRd | : | 0.798 | t |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.08(EKV/fy)0.5 | : | 71.47 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | h/t | : | 11.33 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4(EKV/fy)0.5 | : | 92.64 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| t: espessura da alma |  | t | : | 2.25 | mm |
| h: largura da alma |  | h | : | 25.50 | mm |
| fy: tensão de escoamento |  | fy | : | 2548.42 | kgf/cm² |
| E: módulo de elasticidade |  | E | : | 2089704 | kgf/cm² |
| : coeficiente de ponderação das resistências |  |  | : | 1.1 |  |
| KV: coeficiente de flambagem local por cisalhamento, que para a alma sem enrijecedores transversais é dado por: |  | KV | : | 5.34 |  |

Resistência ao esforço cortante Y (NBR 14762: 2001, Artigo 7.8.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < | 0.001 |  |
| O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se para a combinação de hipóteses AP+Telha5Kg/m²+1.4·Vento90° |  | VSd | : | 0.000 | t |
| A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada por: |  | (1)VRd | : | 0.798 | t |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.08(EKV/fy)0.5 | : | 71.47 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | h/t | : | 11.33 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4(EKV/fy)0.5 | : | 92.64 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| t: espessura da alma |  | t | : | 2.25 | mm |
| h: largura da alma |  | h | : | 25.50 | mm |
| fy: tensão de escoamento |  | fy | : | 2548.42 | kgf/cm² |
| E: módulo de elasticidade |  | E | : | 2089704 | kgf/cm² |
| : coeficiente de ponderação das resistências |  |  | : | 1.1 |  |
| KV: coeficiente de flambagem local por cisalhamento, que para a alma sem enrijecedores transversais é dado por: |  | KV | : | 5.34 |  |

Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados (NBR 14762: 2001, Artigo 7.8.3)

| Os esforços de cálculo desfavoráveis MSd e VSd são obtidos no nó N222, para a combinação de hipóteses 1.4·AP+Telha5Kg/m²+1.5·SCUNBR8800-25Kg/m²+0.84·Vento-90° |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor solicitante de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à seguinte expressão de interação: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.002 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| MSd: momento fletor solicitante de cálculo |  | MSd | : | 0.000 | t·m |
| M0,Rd: momento fletor resistente de cálculo conforme 7.8.1.1 |  | M0,Rd | : | 0.009 | t·m |
| VSd: força cortante solicitante de cálculo |  | VSd | : | 0.000 | t |
| VRd: força cortante resistente de cálculo conforme 7.8.2 |  | VRd | : | 0.798 | t |

Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados (NBR 14762: 2001, Artigo 7.8.3)

| Os esforços de cálculo desfavoráveis MSd e VSd são obtidos no nó N222, para a combinação de hipóteses AP+Telha5Kg/m²+1.4·Vento0° |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor solicitante de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à seguinte expressão de interação: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.039 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| MSd: momento fletor solicitante de cálculo |  | MSd | : | 0.002 | t·m |
| M0,Rd: momento fletor resistente de cálculo conforme 7.8.1.1 |  | M0,Rd | : | 0.009 | t·m |
| VSd: força cortante solicitante de cálculo |  | VSd | : | 0.006 | t |
| VRd: força cortante resistente de cálculo conforme 7.8.2 |  | VRd | : | 0.798 | t |

Resistência à flexo-compressão (NBR 14762: 2001, Artigo 7.9.2)

| Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos no nó N222, para a combinação de hipóteses 1.4·AP+1.4·Telha5Kg/m²+1.5·SCUNBR8800-25Kg/m². |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Os esforços devem satisfazer as seguintes expressões de interação: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | : | 0.904 |  |
|  |  | 2 | : | 0.469 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Nc,Sd: força normal de compressão solicitante de cálculo |  | Nc,Sd | : | 0.718 | t |
| Mx,Sd, My,Sd: momentos fletores solicitantes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente |  | Mx,Sd | : | 0.000 | t·m |
|  |  | My,Sd | : | 0.002 | t·m |
| Nc,Rd: força normal de compressão resistente de cálculo, conforme 7.7 |  | Nc,Rd | : | 1.102 | t |
| N0,Rd: força normal de compressão resistente de cálculo, calculada conforme 7.7, tomando-se  = 1 |  | N0,Rd | : | 2.933 | t |
| Cmx, Cmy: coeficientes de equivalência de momento na flexão composta em relação aos eixos X e Y, respectivamente |  | Cmx | : | 1.00 |  |
|  |  | Cmy | : | 1.00 |  |
| Mx,Rd, My,Rd: momentos fletores resistentes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente, calculados conforme 7.8.1 com Cb = 1 |  | Mx,Rd | : | 0.009 | t·m |
|  |  | My,Rd | : | 0.009 | t·m |
| Nex, Ney: forças normais de flambagem elástica em relação aos eixos X e Y, respectivamente |  |  |  |  |  |
|  |  | Nex | : | 1.613 | t |
|  |  | Ney | : | 52.393 | t |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| IX: momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo X |  | IX | : | 1.11 | cm4 |
| IY: momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y |  | IY | : | 1.11 | cm4 |
| KxLx: comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo X |  | KxLx | : | 1.190 | m |
| KyLy: comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo Y |  | KyLy | : | 0.209 | m |
| E: módulo de elasticidade |  | E | : | 2089704 | kgf/cm² |

Resistência à flexo-tração (NBR 14762: 2001, Artigo 7.9.3)

| Os esforços desfavoráveis de cálculo são obtidos no nó N222, para a combinação AP+Telha5Kg/m²+1.4·Vento0°. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Os esforços devem satisfazer as seguintes expressões de interação: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | : | 0.397 |  |
|  |  | 2 | < | 0.001 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Nt,Sd: força normal de tração solicitante de cálculo |  | Nt,Sd | : | 0.735 | t |
| Mx,Sd, My,Sd: momentos fletores solicitantes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente |  | Mx,Sd | : | 0.000 | t·m |
|  |  | My,Sd | : | 0.002 | t·m |
| Nt,Rd: força normal de tração resistente de cálculo conforme 7.6 |  | Nt,Rd | : | 2.933 | t |
| Mx,Rd, My,Rd: momentos fletores resistentes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente, calculados conforme 7.8.1 |  | Mx,Rd | : | 0.009 | t·m |
|  |  | My,Rd | : | 0.009 | t·m |
| Mxt,Rd, Myt,Rd: momentos fletores resistentes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente, calculados com base no escoamento da fibra tracionada da seção bruta |  |  |  |  |  |
|  |  | Mxt,Rd | : | 0.030 | t·m |
|  |  | Myt,Rd | : | 0.012 | t·m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Wxt, Wyt: módulos de resistência elásticos da seção bruta em relação a os eixos X e Y, respectivamente, referentes à fibra tracionada |  | Wxt | : | 1.30 | cm³ |
|  |  | Wyt | : | 0.52 | cm³ |

Resistência à torção (Critério da CYPE Ingenieros)

A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor.

Limitação de esbeltez- (NBR 14762: 2001, Itens 7.6.2 e 7.7.4)

| O índice de esbeltez  das barras comprimidas não deve exceder o valor 200. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | máx | : | 127 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| máx: esbeltez máxima |  | máx | : | 127 |  |

Valores máximos da relação comprimento-espessura (NBR 14762: 2001 Artigo 7.1 Tabela 3)

| Elemento: Mesa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em almas de vigas sem enrijecedores transversais, a relação largura-espessura não deve ultrapassar o valor 200. |  |  |  |  |  |
|  |  | (b/t) | : | 11 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| b: a largura do elemento |  | b | : | 25.50 | mm |
| t: a espessura |  | t | : | 2.25 | mm |

Abaixo é mostrado o memorial de cálculo para o perfil terça utilizado, cartola de 25x100x50x2.00mm.

LISTA DE MATERIAIS

A seguir é relacionado lista de materiais para cobertura do Anexo II do Sefaz.

OBSERVAÇÕES GERAIS

1 - AS MEDIDAS CONSTANTES NO PROJETO SÃO EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO DIFERENTE.

2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE A VERIFICAÇÃO DAS DIMENSÕES DO PROJETO ANTES DA FABRICAÇÃO.

3 - PARA DETERMINAR O PESO DAS POSIÇÕES FORMADAS POR SEÇÃO COMPOSTA (DOIS OU MAIS PERFIS), FOI ADOTADO SOMATÓRIO DAS SEÇÕES, FORMANDO ASSIM UM PERFIL ÚNICO COM SEU RESPECTIVO PESO POR METRO.

4 - A LISTA DE MATERIAL É APENAS INDICATIVA, SENDO RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR A VERIFICAÇÃO DA MESMA PARA ELABORAR SUA PROPOSTA.

5 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS:

5.2 - AÇO ASTM A36 PARA PERFIS DOBRADOS E LAMINADOS.

5.3 - AÇO ASTM A325 PARA PARAFUSOS EM LIGAÇÕES PRINCIPAIS.

5.4 - AÇO ASTM A307 PARA PARAFUSOS EM LIGAÇÕES SECUNDÁRIAS.

5.5 - SOLDAS COM ELETRODO E-6013 E E-7018-G.

6 - CONSIDERAÇÕES DE CARGAS:

6.1 - VENTO (CONFORME NBR 6123/88), APLICADO NAS TERÇAS:

6.1.1 - VELOCIDADE BÁSICA Vo = 30 m/s;

6.1.2 - FATOR TOPOGRÁFICO S1 = 1,00;

6.1.3 - FATOR DE RUGOSIDADE S2 = 0,86 (CATEGORIA III - CLASSE C);

6.1.4 - FATOR ESTATÍSTICO S3 = 1,00;

6.1.5 - VELOCIDADE CARACTERÍSTICA Vk = Vo*S1*S2*S3 = 25,8 m/s;

6.2 - SOBRECARGA DE UTILIZAÇÃO=25 kg/m², APLICADA NA TERÇAS, DE ACORDO COM NBR 8800.

6.3 - PERMANENTE:

6.3.1 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA;

6.3.2 - TELHA METÁLICA – 5,00 Kg/m².

7 - NOTAS GERAIS:

7.1 - DEVEM SER SEGUIDAS AS PRESCRIÇÕES DA NBR 8800/08 (PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO E ESTRUTURAS MISTAS DE AÇO E CONCRETO DE EDIFÍCIOS) E NBR 14762/2001 (DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AÇO CONSTITUÍDAS POR PERFIS FORMADOS À FRIO).

7.2 - ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEMAIS ÍTENS (ELÉTRICA, ATERRAMENTO, FUNDAÇÕES, ETC), VERIFICANDO AS INTERFERÊNCIAS COM OS RESPECTIVOS PROJETISTAS/FORNECEDORES.

7.3 - DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO FORNECIMENTO TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA CONCLUSÃO E ACABAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA, MESMO QUE NÃO ESTEJAM EXPLICITAMENTE INDICADOS NA LISTA DE MATERIAIS.

7.4 - CASO SEJA NECESSÁRIO, DEVERÁ SER EXECUTADO TRAVAMENTO E/OU CONTRAVENTAMENTO DA ESTRUTURA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DA MESMA.

7.5 - CONSIDERADO OS CARREGAMENTOS APLICADOS NOS NÓS DAS TRELIÇAS.

7.6 - PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA DA ESTRUTURA, EXECUTAR VISTORIA E LIMPEZA PERIÓDICA EM ELEMENTOS SUJEITAS A ACÚMULO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

7.7 - REALIZAR VISTORIAS PERIÓDICAS VERIFICANDO A OCORRÊNCIA DE PONTOS DE OXIDAÇÃO DA ESTRUTURA, PROVIDENCIANDO REPARO ADEQUADO E IMEDIATO.

7.8 - TODOS OS ELEMENTOS DE CHAPA DE AÇO DEVERÃO SER JATEADOS E RECEBER PINTURA DE FUNDO EM PRIMER EPÓXI E POSTERIORMENTE PINTURA DE ACABAMENTO.

7.9 - NÃO UTILIZAR PARAFUSOS GALVANIZADOS SEM PINTURA, EVITANDO ASSIM A OCORRÊNCIA DE

CORROSÃO GALVÂNICA

OBSERVAÇÕES FINAIS

Todo aço utilizado nas estruturas será do tipo ASTM A-36. Para o dimensionamento das estruturas, foram consideradas as normas NBR 8800, NBR 14762, NBR 6120, NBR 6123 e AWS. Este memorial é parte complementar dos projetos da estrutura.

__________________________________________

Henri André Ferreira

Eng.º Civil CREA 120260512-5