## QDL01
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUZ E FORÇA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: PISO TÉRREO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDL01 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDL01
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 100 | 300 | 600 | 1200 | [9 empty] | A | B | C | N | T
1 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 42 | 3.348 | 10 | 4 | X |  |  | X | X | IL. COORDENAÇÃO, REUNIÃO
2 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 41 | 3.922 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | IL. ATENDIMENTO
3 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 39 | 3.7306 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | IL. ADM, RECEPÇÃO
4 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 35 | 2.232 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. DEPÓSITO, MANUTENÇÃO
5 | 44 | [8 empty] | 88 | 792 | 127 | 6.2362 | 13.2686 | 31 | 2.7183 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | IL. GRPS
6 | 28 | [8 empty] | 56 | 504 | 127 | 3.9685 | 8.4436 | 28 | 1.5624 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. GRPS
7 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 16 | 1.0203 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. WC MASC., FEM E PNE
8 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 8 | 0.51017 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. S. MÁQUINAS, DML E COPA
9 | 48 | 24 | [7 empty] | 144 | 1512 | 220 | 6.8727 | 14.6228 | 28 | 1.562 | 2x16 | 4 | X |  | X |  | X | IL. ESCADARIA FUNDOS (T AO 5º)
10 | 36 | [8 empty] | 72 | 648 | 127 | 5.1024 | 10.8561 | 37 | 2.6545 | 10 | 4 |  | X |  | X | X | IL. CIRCULAÇÃO E HALL
11 | 36 | [8 empty] | 72 | 648 | 127 | 5.1024 | 10.8561 | 37 | 2.6545 | 10 | 4 |  |  | X | X | X | IL. CIRCULAÇÃO E HALL
12 | 48 | 24 | [7 empty] | 144 | 1512 | 220 | 6.8727 | 14.6228 | 48 | 2.6777 | 2x16 | 4 | X | X |  |  | X | IL. ESCADARIA FRENTE (T AO 5º)
13 | 52 | [8 empty] | 104 | 936 | 127 | 7.3701 | 15.681 | 38 | 3.9379 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | IL. RECEPÇÃP PRINCIPAL, ESPERA
14 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 16 | 616 | 127 | 4.8504 | 10.32 | 42 | 2.8644 | 10 | 4 | X | X |  |  | X | IL. HALL DE ENTRADA EXTERNO
15 | 56 | [8 empty] | 112 | 1008 | 127 | 7.937 | 16.8873 | 35 | 3.906 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | IL. GSIS
16 | 56 | [8 empty] | 112 | 1008 | 127 | 7.937 | 16.8873 | 35 | 3.906 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | IL. GSIS
17 | 60 | [8 empty] | 120 | 1080 | 127 | 8.5039 | 18.0935 | 29 | 3.4676 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | IL. GSIS
18 | 60 | [8 empty] | 120 | 1080 | 127 | 8.5039 | 18.0935 | 29 | 3.4676 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | IL. GSIS
19 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 22 | 1.7537 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. GERS
20 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 19 | 1.5146 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. GERS
21 | 24 | [8 empty] | 48 | 432 | 127 | 3.4016 | 7.2374 | 19 | 0.90874 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. GERS
22 | 12 | [8 empty] | 24 | 216 | 127 | 1.7008 | 3.6187 | 39 | 0.93266 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. WC RECEPÇÃO
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 872 | 48 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 17608 | 3Ø-220 | 46.2638 |  | 38 |  | 3x60 | 25(25)(25) | X | X | X | X | X | TOTAL QDL01

## QDT01
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUZ E FORÇA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: PISO TÉRREO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDT01 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDT01
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 100 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
T1 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 44 | 1.9486 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG ATENDIMENTO
T2 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUG COORDENAÇÃO E REUNIÃO
T3 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 8.3766 | 42 | 2.325 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG ADM E DEPÓSITO
T4 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 | 700 | 127 | 5.5118 | 11.7273 | 42 | 3.255 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUG RECEPÇÃO
T5 | [6 empty] | 2 |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 38 | 2.5243 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUG MANUTENÇÃO
T6 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 0 | 700 | 127 | 5.5118 | 11.7273 | 38 | 2.945 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG MANUTENÇÃO
T7 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 8.3766 | 38 | 2.1036 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG DEPÓSITO GPRS
T8 | [8 empty] | 1 | 0 | 1500 | 220 | 6.8182 | 14.5068 | 34 | 1.8816 | 2x20 | 4 |  | X | X |  | X | XEROX 1
T9 | [8 empty] | 1 | 0 | 1500 | 220 | 6.8182 | 14.5068 | 34 | 1.8816 | 2x20 | 4 | X | X |  |  | X | XEROX 2
T10 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 32 | 1.4171 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG ILHA GPRS
T11 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 32 | 1.4171 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG ILHA GPRS
T12 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 32 | 1.4171 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG ILHA GPRS
T13 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 30 | 1.3286 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG ILHA GPRS
T14 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 30 | 1.3286 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG ILHA GSIS
T15 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 36 | 2.3914 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG ILHA GSIS
T16 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG ILHA GSIS
T17 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 41 | 2.7236 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUG ILHA GSIS
T18 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 28 | 2.48 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG ILHA GSIS
T19 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG ILHA GSIS
T20 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 37 | 2.4579 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG ILHA GSIS
T21 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 37 | 2.4579 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG ILHA GSIS
T22 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 38 | 3.3657 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG ILHA GSIS
T23 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 35 | 2.325 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG ILHA GSIS
T24 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 35 | 2.325 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG ILHA GSIS
T25 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG ILHA GSIS
T26 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG ILHA GSIS
T27 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG ILHA GSIS
T28 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG ILHA GSIS
T29 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 8.3766 | 17 | 0.94107 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG GERS
T30 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 300 | 127 | 2.3622 | 5.026 | 17 | 0.56464 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG GERS
T31 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 24 | 1.0629 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG ILHA GERS
T32 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 24 | 1.0629 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG ILHA GERS
T33 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 25 | 1.1071 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG ILHA GERS
T34 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 25 | 1.1071 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG ILHA GERS
T35 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 25 | 1.1071 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG ILHA GERS
T36 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 300 | 127 | 2.3622 | 5.026 | 38 | 1.2621 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG RECEPÇÃO PRINCIPAL
T37 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 200 | 127 | 1.5748 | 3.3506 | 38 | 0.84143 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG RECEPÇÃO PRINCIPAL
T38 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 34 | 1.5057 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG RECEPÇÃO PRINCIPAL
T39 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 38 | 2.5243 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG HALL E RECEPÇÃO
T40 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 8.3766 | 18 | 0.99643 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG WC E CORREDOR
T41 | [6 empty] | 3 |  |  | 0 | 900 | 127 | 7.0866 | 15.0779 | 12 | 1.1957 | 20 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG COPA
T42 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 11 | 0.73072 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG COPA
T43 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 300 | 127 | 2.3622 | 5.026 | 11 | 0.36536 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG DML E CIRCULAÇÃO
T44 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 13 | 0.86357 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA DE MÁQUINAS(127V)
T45 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 220 | 2.7273 | 5.8027 | 13 | 0.28778 | 2x16 | 2.5 |  | X | X |  | X | TUG SALA DE MÁQUINAS(220V)
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 7 | 4 | 2 | 0 | 27000 | 3Ø-220 | 70.9406 |  | 38 |  | 3x80 | 35(35)(35) | X | X | X | X | X | TOTAL QDT01

## QDL11
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUZ E FORÇA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 1º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDL11 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDL11
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 100 | 300 | 600 | 1200 | [9 empty] | A | B | C | N | T
101 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 40 | 3.8263 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | IL. MONITORAMENTO E ADM 33,15m²
102 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 36 | 3.4437 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | IL. ADM 34,90m² E COORDENAÇÃO
103 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 32 | 2.5509 | 10 | 4 |  |  | X | X | X | IL. ADM 37,61m²
104 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 29 | 1.8494 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. ADM 30,82m²
105 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 27 | 2.1523 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. RECEPÇÃO E REUNIÃO
106 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 16 | 1.0203 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. WC MASC., FEM E PNE
107 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 8 | 0.51017 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. S. MÁQUINAS, DML E COPA
108 | 36 | [8 empty] | 72 | 648 | 127 | 5.1024 | 10.8561 | 37 | 2.6545 | 10 | 4 |  | X |  | X | X | IL. CIRCULAÇÃO E HALL
109 | 36 | [8 empty] | 72 | 648 | 127 | 5.1024 | 10.8561 | 37 | 2.6545 | 10 | 4 |  |  | X | X | X | IL. CIRCULAÇÃO E HALL
110 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 11 | 0.87686 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. ARQUIVO
111 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 6 | 0.38263 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. PRESIDÊNCIA
112 | 36 | [8 empty] | 72 | 648 | 127 | 5.1024 | 10.8561 | 15 | 1.0761 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. GPAT 32,80m²
113 | 36 | [8 empty] | 72 | 648 | 127 | 5.1024 | 10.8561 | 16 | 1.1479 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. GPAT 19,18m² E COORD.
114 | 24 | [8 empty] | 48 | 432 | 127 | 3.4016 | 7.2374 | 21 | 1.0044 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SECRETARIA 1 E 2
115 | 36 | [8 empty] | 72 | 648 | 127 | 5.1024 | 10.8561 | 21 | 1.5066 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SECRETARIA 1 E 2
116 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 19 | 1.2117 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. SALA DE REUNIÃO
117 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 14 | 0.8928 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. RECEPÇÃO DA PRESIDENCIA
118 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 24 | 2.2958 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SALA ADM 109,72m²
119 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 22 | 2.1045 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. SALA ADM 109,72m²
120 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 34 | 3.2523 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | IL. SALA ADM 172,50m²
121 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 38 | 3.635 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | IL. SALA ADM 172,50m²
122 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 40 | 3.8263 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | IL. SALA ADM 172,50m²
123 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 22 | 1.403 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA JULGADORES
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768 | 15912 | 3Ø-220 | 41.8077 |  | 42 |  | 3x60 | 25(25)(25) | X | X | X | X | X | TOTAL QDL11

## QDT11
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUZ E FORÇA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 1º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDT11 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDT11
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 100 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
T101 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 0 | 700 | 127 | 5.5118 | 11.7273 | 42 | 3.255 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUG COPA MONITORAMENTO
T102 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 300 | 127 | 2.3622 | 5.026 | 40 | 1.3286 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG MONITORAMENTO
T103 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 36 | 1.5943 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG ILHA ADM 33,15m²
T104 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 35 | 1.55 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG ILHA ADM 33,15m²
T105 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 33 | 2.1921 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG ADM 33,15 E COORD.
T106 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 8.3766 | 32 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG ADM 34,90m² E ADM 37,61m²
T107 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 34 | 1.5057 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG ILHA ADM 34,90m²
T108 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 34 | 1.5057 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG ILHA ADM 34,90m²
T109 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 31 | 1.3729 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG ILHA ADM 37,61m²
T110 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 31 | 1.3729 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG ILHA ADM 37,61m²
T111 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 30 | 1.3286 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG ILHA ADM 30,82m²
T112 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 30 | 1.3286 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG ILHA ADM 30,82m²
T113 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 8.3766 | 16 | 0.88572 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG WC E CORREDOR
T114 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 38 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA DE ADM 172,50m²
T115 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 42 | 1.86 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA DE ADM 172,50m²
T116 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 38 | 1.6829 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA DE ADM 172,50m²
T117 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 36 | 1.5943 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA DE ADM 172,50m²
T118 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 34 | 1.5057 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA DE ADM 172,50m²
T119 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 29 | 1.2843 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA DE ADM 172,50m²
T120 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 34 | 1.5057 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA DE ADM 172,50m²
T121 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 37 | 1.6386 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA DE ADM 172,50m²
T122 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 39 | 1.7271 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA DE ADM 172,50m²
T123 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 36 | 1.5943 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA DE ADM 172,50m²
T124 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 27 | 1.1957 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA DE ADM 109,72m²
T125 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 30 | 1.3286 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA DE ADM 109,72m²
T126 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 33 | 1.4614 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA DE ADM 109,72m²
T127 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 29 | 1.2843 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA DE ADM 109,72m²
T128 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 26 | 1.1514 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA DE ADM 109,72m²
T129 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 23 | 1.0186 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA DE ADM 109,72m²
T130 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 15 | 0.66429 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA DE ADM 109,72m²
T131 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 34 | 1.5057 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA DE JULGADORES
T132 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 38 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA DE JULGADORES
T133 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 300 | 127 | 2.3622 | 5.026 | 26 | 0.86357 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG REUNIÃO, ESPERA E COORD.
T134 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 39 | 1.7271 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SECRETARIA 1 E 2
T135 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 31 | 1.3729 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SECRETARIA 1 E 2
T136 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 39 | 1.7271 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SECRETARIA 1 E 2
T137 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 14 | 0.62 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG PRESIDENCIA E RECEPÇÃO
T138 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 22 | 0.97429 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG GPAT 19,18m²
T139 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 22 | 0.97429 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG GPAT 32,80m²
T140 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 27 | 1.1957 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG GPAT 32,80m²
T141 | [6 empty] | 3 |  |  | 0 | 900 | 127 | 7.0866 | 15.0779 | 12 | 1.1957 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG COPA
T142 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 11 | 0.73072 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG COPA
T143 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 8.3766 | 33 | 1.8268 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG DML E CIRCULAÇÃO
T144 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 13 | 0.86357 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA DE MÁQUINAS(127V)
T145 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 220 | 2.7273 | 5.8027 | 13 | 0.28778 | 2x16 | 2.5 | X |  | X |  | X | TUG SALA DE MÁQUINAS(220V)
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19700 | 3Ø-220 | 51.7604 |  | 42 |  | 3x60 | 25(25)(25) | X | X | X | X | X | TOTAL QDT11

## QDL21
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUZ E FORÇA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 2º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDL21 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDL21
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 100 | 300 | 600 | 1200 | [9 empty] | A | B | C | N | T
201 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 16 | 1.0203 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. WC MASC., FEM E PNE
202 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 8 | 0.51017 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. S. MÁQUINAS, DML E COPA
203 | 36 | [8 empty] | 72 | 648 | 127 | 5.1024 | 10.8561 | 37 | 2.6545 | 10 | 4 |  |  | X | X | X | IL. CIRCULAÇÃO E HALL
204 | 36 | [8 empty] | 72 | 648 | 127 | 5.1024 | 10.8561 | 37 | 2.6545 | 10 | 4 | X |  |  | X | X | IL. CIRCULAÇÃO E HALL
205 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 14 | 1.3392 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 4
206 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 18 | 1.7218 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SALA 4
207 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 22 | 2.1045 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. SALA 4
208 | 20 | [8 empty] | 40 | 360 | 127 | 2.8346 | 6.0312 | 29 | 1.1559 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 3
209 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 27 | 2.1523 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SALA 3
210 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 23 | 1.8334 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. SALA 3
211 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 20 | 1.5943 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 3
212 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 18 | 1.4349 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SALA 2
213 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 22 | 1.7537 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. SALA 2
214 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 26 | 2.0726 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 2
215 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 28 | 2.232 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SALA 2
216 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 32 | 2.5509 | 10 | 4 | X |  |  | X | X | IL. SALA 2
217 | 20 | [8 empty] | 40 | 360 | 127 | 2.8346 | 6.0312 | 34 | 1.3551 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 2
218 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 38 | 2.4233 | 10 | 4 |  |  | X | X | X | IL. SALA 1
219 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 42 | 2.6784 | 10 | 4 | X |  |  | X | X | IL. SALA 1
220 | 16 | [8 empty] | 32 | 288 | 127 | 2.2677 | 4.8249 | 44 | 1.403 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 1
221 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 41 | 3.922 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | IL. SALA 6
222 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 39 | 3.7306 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | IL. SALA 6
223 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 35 | 3.348 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | IL. SALA 5
224 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 32 | 3.061 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | IL. SALA 5
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 16416 | 3Ø-220 | 43.1319 |  | 46 |  | 3x60 | 25(25)(25) | X | X | X | X | X | TOTAL QDL21

## QDT21
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUZ E FORÇA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 2º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDT21 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDT21
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 100 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
T201 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 8.3766 | 16 | 0.88572 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG WC E CORREDOR
T202 | [6 empty] | 3 |  |  | 0 | 900 | 127 | 7.0866 | 15.0779 | 12 | 1.1957 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG COPA
T203 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 11 | 0.73072 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG COPA
T204 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 8.3766 | 33 | 1.8268 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG DML E CIRCULAÇÃO
T205 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 13 | 0.86357 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA DE MÁQUINAS(127V)
T206 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 220 | 2.7273 | 5.8027 | 13 | 0.28778 | 2x16 | 2.5 | X |  | X |  | X | TUG SALA DE MÁQUINAS(220V)
T207 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 4
T208 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 4
T209 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 4
T210 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 200 | 127 | 1.5748 | 3.3506 | 14 | 0.31 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 3 E 4
T211 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 22 | 1.9486 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 3
T212 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 3
T213 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 21 | 1.395 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 3
T214 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 25 | 1.6607 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 3
T215 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 29 | 1.9264 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 3
T216 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 33 | 2.1921 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 3
T217 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 38 | 2.5243 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG SALA 3
T218 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 2
T219 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 27 | 1.7936 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 2
T220 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 31 | 2.0593 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 2
T221 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 2
T222 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 33 | 2.1921 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 2
T223 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG SALA 2
T224 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 37 | 2.4579 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUG SALA 2
T225 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUG SALA 2
T226 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 41 | 2.7236 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG SALA 2
T227 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 38 | 1.6829 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 2
T228 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 45 | 1.9929 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 1
T229 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 50 | 3.3214 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG SALA 1
T230 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 55 | 3.6536 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUG SALA 1
T231 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 49 | 2.17 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 1
T232 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 43 | 1.9043 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 6
T233 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 48 | 2.1257 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 6
T234 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 39 | 1.7271 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 6
T235 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 47 | 2.0814 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 6
T236 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 300 | 127 | 2.3622 | 5.026 | 46 | 1.5279 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 6
T237 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 40 | 2.6571 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 5
T238 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 40 | 2.6571 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 5
T239 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 43 | 1.9043 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 5
T240 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 38 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 5
T241 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 33 | 1.4614 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 5
T242 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 29 | 1.2843 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 5
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24200 | 3Ø-220 | 63.5838 |  | 46 |  | 3x80 | 35(35)(35) | X | X | X | X | X | TOTAL QDT21

## QDL31
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUZ E FORÇA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 3º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDL31 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDL31
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 100 | 300 | 600 | 1200 | [9 empty] | A | B | C | N | T
301 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 16 | 1.0203 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. WC MASC., FEM E PNE
302 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 8 | 0.51017 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. S. MÁQUINAS, DML E COPA
303 | 36 | [8 empty] | 72 | 648 | 127 | 5.1024 | 10.8561 | 37 | 2.6545 | 10 | 4 |  |  | X | X | X | IL. CIRCULAÇÃO E HALL
304 | 36 | [8 empty] | 72 | 648 | 127 | 5.1024 | 10.8561 | 37 | 2.6545 | 10 | 4 | X |  |  | X | X | IL. CIRCULAÇÃO E HALL
305 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 14 | 1.3392 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 4
306 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 18 | 1.7218 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SALA 4
307 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 22 | 2.1045 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. SALA 4
308 | 20 | [8 empty] | 40 | 360 | 127 | 2.8346 | 6.0312 | 29 | 1.1559 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 3
309 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 27 | 2.1523 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SALA 3
310 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 23 | 1.8334 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. SALA 3
311 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 20 | 1.5943 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 3
312 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 18 | 1.4349 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SALA 2
313 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 22 | 1.7537 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. SALA 2
314 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 26 | 2.0726 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 2
315 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 28 | 2.232 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SALA 2
316 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 32 | 2.5509 | 10 | 4 | X |  |  | X | X | IL. SALA 2
317 | 20 | [8 empty] | 40 | 360 | 127 | 2.8346 | 6.0312 | 34 | 1.3551 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 2
318 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 38 | 2.4233 | 10 | 4 |  |  | X | X | X | IL. SALA 1
319 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 42 | 2.6784 | 10 | 4 | X |  |  | X | X | IL. SALA 1
320 | 16 | [8 empty] | 32 | 288 | 127 | 2.2677 | 4.8249 | 44 | 1.403 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 1
321 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 41 | 3.922 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | IL. SALA 6
322 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 39 | 3.7306 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | IL. SALA 6
323 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 35 | 3.348 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | IL. SALA 5
324 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 32 | 3.061 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | IL. SALA 5
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 16416 | 3Ø-220 | 43.1319 |  | 50 |  | 3x60 | 25(25)(25) | X | X | X | X | X | TOTAL QDL31

## QDT31
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUZ E FORÇA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 3º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDT31 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDT31
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 100 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
T301 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 8.3766 | 16 | 0.88572 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG WC E CORREDOR
T302 | [6 empty] | 3 |  |  | 0 | 900 | 127 | 7.0866 | 15.0779 | 12 | 1.1957 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG COPA
T303 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 11 | 0.73072 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG COPA
T304 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 8.3766 | 33 | 1.8268 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG DML E CIRCULAÇÃO
T305 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 13 | 0.86357 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA DE MÁQUINAS(127V)
T306 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 220 | 2.7273 | 5.8027 | 13 | 0.28778 | 2x16 | 2.5 | X |  | X |  | X | TUG SALA DE MÁQUINAS(220V)
T307 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 4
T308 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 4
T309 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 4
T310 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 200 | 127 | 1.5748 | 3.3506 | 14 | 0.31 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 3 E 4
T311 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 22 | 1.9486 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 3
T312 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 3
T313 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 21 | 1.395 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 3
T314 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 25 | 1.6607 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 3
T315 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 29 | 1.9264 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 3
T316 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 33 | 2.1921 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 3
T317 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 38 | 2.5243 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG SALA 3
T318 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 2
T319 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 27 | 1.7936 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 2
T320 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 31 | 2.0593 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 2
T321 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 2
T322 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 33 | 2.1921 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 2
T323 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG SALA 2
T324 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 37 | 2.4579 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUG SALA 2
T325 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUG SALA 2
T326 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 41 | 2.7236 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG SALA 2
T327 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 38 | 1.6829 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 2
T328 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 45 | 1.9929 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 1
T329 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 50 | 3.3214 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG SALA 1
T330 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 55 | 3.6536 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUG SALA 1
T331 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 49 | 2.17 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 1
T332 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 43 | 1.9043 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 6
T333 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 48 | 2.1257 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 6
T334 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 39 | 1.7271 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 6
T335 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 47 | 2.0814 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 6
T336 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 300 | 127 | 2.3622 | 5.026 | 46 | 1.5279 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 6
T337 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 40 | 2.6571 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 5
T338 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 40 | 2.6571 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 5
T339 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 43 | 1.9043 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 5
T340 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 38 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 5
T341 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 33 | 1.4614 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 5
T342 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 29 | 1.2843 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 5
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24200 | 3Ø-220 | 63.5838 |  | 50 |  | 3x80 | 35(35)(35) | X | X | X | X | X | TOTAL QDT31

## QDL41
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUZ E FORÇA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 4º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDL41 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDL41
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 100 | 300 | 600 | 1200 | [9 empty] | A | B | C | N | T
401 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 16 | 1.0203 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. WC MASC., FEM E PNE
402 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 8 | 0.51017 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. S. MÁQUINAS, DML E COPA
403 | 36 | [8 empty] | 72 | 648 | 127 | 5.1024 | 10.8561 | 37 | 2.6545 | 10 | 4 |  |  | X | X | X | IL. CIRCULAÇÃO E HALL
404 | 36 | [8 empty] | 72 | 648 | 127 | 5.1024 | 10.8561 | 37 | 2.6545 | 10 | 4 | X |  |  | X | X | IL. CIRCULAÇÃO E HALL
405 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 14 | 1.3392 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 4
406 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 18 | 1.7218 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SALA 4
407 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 22 | 2.1045 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. SALA 4
408 | 20 | [8 empty] | 40 | 360 | 127 | 2.8346 | 6.0312 | 29 | 1.1559 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 3
409 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 27 | 2.1523 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SALA 3
410 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 23 | 1.8334 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. SALA 3
411 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 20 | 1.5943 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 3
412 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 18 | 1.4349 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SALA 2
413 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 22 | 1.7537 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. SALA 2
414 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 26 | 2.0726 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 2
415 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 28 | 2.232 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SALA 2
416 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 32 | 2.5509 | 10 | 4 | X |  |  | X | X | IL. SALA 2
417 | 20 | [8 empty] | 40 | 360 | 127 | 2.8346 | 6.0312 | 34 | 1.3551 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 2
418 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 38 | 2.4233 | 10 | 4 |  |  | X | X | X | IL. SALA 1
419 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 42 | 2.6784 | 10 | 4 | X |  |  | X | X | IL. SALA 1
420 | 16 | [8 empty] | 32 | 288 | 127 | 2.2677 | 4.8249 | 44 | 1.403 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 1
421 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 41 | 3.922 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | IL. SALA 6
422 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 39 | 3.7306 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | IL. SALA 6
423 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 35 | 3.348 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | IL. SALA 5
424 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 32 | 3.061 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | IL. SALA 5
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 16416 | 3Ø-220 | 43.1319 |  | 54 |  | 3x60 | 25(25)(25) | X | X | X | X | X | TOTAL QDL41

## QDT41
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUZ E FORÇA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 4º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDT41 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDT41
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 100 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
T401 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 8.3766 | 16 | 0.88572 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG WC E CORREDOR
T402 | [6 empty] | 3 |  |  | 0 | 900 | 127 | 7.0866 | 15.0779 | 12 | 1.1957 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG COPA
T403 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 11 | 0.73072 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG COPA
T404 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 8.3766 | 33 | 1.8268 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG DML E CIRCULAÇÃO
T405 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 13 | 0.86357 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA DE MÁQUINAS(127V)
T406 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 220 | 2.7273 | 5.8027 | 13 | 0.28778 | 2x16 | 2.5 | X |  | X |  | X | TUG SALA DE MÁQUINAS(220V)
T407 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 4
T408 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 4
T409 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 4
T410 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 200 | 127 | 1.5748 | 3.3506 | 14 | 0.31 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 3 E 4
T411 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 22 | 1.9486 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 3
T412 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 3
T413 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 21 | 1.395 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 3
T414 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 25 | 1.6607 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 3
T415 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 29 | 1.9264 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 3
T416 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 33 | 2.1921 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 3
T417 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 38 | 2.5243 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG SALA 3
T418 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 2
T419 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 27 | 1.7936 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 2
T420 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 31 | 2.0593 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 2
T421 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 2
T422 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 33 | 2.1921 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 2
T423 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG SALA 2
T424 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 37 | 2.4579 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUG SALA 2
T425 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUG SALA 2
T426 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 41 | 2.7236 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG SALA 2
T427 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 38 | 1.6829 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 2
T428 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 45 | 1.9929 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 1
T429 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 50 | 3.3214 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG SALA 1
T430 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 55 | 3.6536 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUG SALA 1
T431 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 49 | 2.17 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 1
T432 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 43 | 1.9043 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 6
T433 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 48 | 2.1257 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 6
T434 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 39 | 1.7271 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 6
T435 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 47 | 2.0814 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 6
T436 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 300 | 127 | 2.3622 | 5.026 | 46 | 1.5279 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 6
T437 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 40 | 2.6571 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 5
T438 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 40 | 2.6571 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 5
T439 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 43 | 1.9043 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 5
T440 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 38 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 5
T441 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 33 | 1.4614 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 5
T442 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 29 | 1.2843 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 5
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24200 | 3Ø-220 | 63.5838 |  | 50 |  | 3x80 | 35(35)(35) | X | X | X | X | X | TOTAL QDT41

## QDL51
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUZ E FORÇA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 5º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDL51 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDL51
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 100 | 300 | 600 | 1200 | [9 empty] | A | B | C | N | T
501 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 16 | 1.0203 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. WC MASC., FEM E PNE
502 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 8 | 0.51017 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. S. MÁQUINAS, DML E COPA
503 | 36 | [8 empty] | 72 | 648 | 127 | 5.1024 | 10.8561 | 37 | 2.6545 | 10 | 4 |  |  | X | X | X | IL. CIRCULAÇÃO E HALL
504 | 36 | [8 empty] | 72 | 648 | 127 | 5.1024 | 10.8561 | 37 | 2.6545 | 10 | 4 | X |  |  | X | X | IL. CIRCULAÇÃO E HALL
505 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 14 | 1.3392 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 4
506 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 18 | 1.7218 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SALA 4
507 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 22 | 2.1045 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. SALA 4
508 | 20 | [8 empty] | 40 | 360 | 127 | 2.8346 | 6.0312 | 29 | 1.1559 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 3
509 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 27 | 2.1523 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SALA 3
510 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 23 | 1.8334 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. SALA 3
511 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 20 | 1.5943 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 3
512 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 18 | 1.4349 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SALA 2
513 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 22 | 1.7537 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. SALA 2
514 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 26 | 2.0726 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 2
515 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 28 | 2.232 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. SALA 2
516 | 40 | [8 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 12.0623 | 32 | 2.5509 | 10 | 4 | X |  |  | X | X | IL. SALA 2
517 | 20 | [8 empty] | 40 | 360 | 127 | 2.8346 | 6.0312 | 34 | 1.3551 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 2
518 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 38 | 2.4233 | 10 | 4 |  |  | X | X | X | IL. SALA 1
519 | 32 | [8 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 9.6499 | 42 | 2.6784 | 10 | 4 | X |  |  | X | X | IL. SALA 1
520 | 16 | [8 empty] | 32 | 288 | 127 | 2.2677 | 4.8249 | 44 | 1.403 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA 1
521 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 41 | 3.922 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | IL. SALA 6
522 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 39 | 3.7306 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | IL. SALA 6
523 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 35 | 3.348 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | IL. SALA 5
524 | 48 | [8 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 14.4748 | 32 | 3.061 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | IL. SALA 5
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 16416 | 3Ø-220 | 43.1319 |  | 58 |  | 3x60 | 25(25)(25) | X | X | X | X | X | TOTAL QDL51

## QDT51
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUZ E FORÇA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 5º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDT51 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDT51
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 100 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
T501 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 8.3766 | 16 | 0.88572 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG WC E CORREDOR
T502 | [6 empty] | 3 |  |  | 0 | 900 | 127 | 7.0866 | 15.0779 | 12 | 1.1957 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG COPA
T503 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 11 | 0.73072 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG COPA
T504 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 8.3766 | 33 | 1.8268 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG DML E CIRCULAÇÃO
T505 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 13 | 0.86357 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA DE MÁQUINAS(127V)
T506 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 220 | 2.7273 | 5.8027 | 13 | 0.28778 | 2x16 | 2.5 | X |  | X |  | X | TUG SALA DE MÁQUINAS(220V)
T507 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 4
T508 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 4
T509 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 4
T510 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 200 | 127 | 1.5748 | 3.3506 | 14 | 0.31 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 3 E 4
T511 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 22 | 1.9486 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 3
T512 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 3
T513 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 21 | 1.395 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 3
T514 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 25 | 1.6607 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 3
T515 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 29 | 1.9264 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 3
T516 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 33 | 2.1921 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 3
T517 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 38 | 2.5243 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG SALA 3
T518 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 2
T519 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 27 | 1.7936 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 2
T520 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 31 | 2.0593 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 2
T521 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 2
T522 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 33 | 2.1921 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 2
T523 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG SALA 2
T524 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 37 | 2.4579 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUG SALA 2
T525 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUG SALA 2
T526 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 41 | 2.7236 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG SALA 2
T527 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 38 | 1.6829 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 2
T458 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 45 | 1.9929 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 1
T529 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 50 | 3.3214 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUG SALA 1
T530 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 55 | 3.6536 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUG SALA 1
T531 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 49 | 2.17 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 1
T532 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 43 | 1.9043 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 6
T533 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 48 | 2.1257 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 6
T534 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 39 | 1.7271 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 6
T535 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 47 | 2.0814 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 6
T536 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 300 | 127 | 2.3622 | 5.026 | 46 | 1.5279 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 6
T537 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 40 | 2.6571 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 5
T538 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 40 | 2.6571 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 5
T539 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 43 | 1.9043 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 5
T540 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 38 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA 5
T541 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 33 | 1.4614 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA 5
T542 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 29 | 1.2843 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA 5
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24200 | 3Ø-220 | 63.5838 |  | 58 |  | 3x80 | 35(35)(35) | X | X | X | X | X | TOTAL QDT51

## QDGAC
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUZ E FORÇA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: LAJE TÉCNICA | [7 empty] | FA | 0.7
DENOMINAÇÃO: QDGAC | [7 empty] | FT | 0.94
[8 empty] | FP | 0.92
[8 empty] | D | 1
QUADRO DE CARGAS QDGAC
CIRCUITO | TOMADAS |  | MOTORES (W) |  |  | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 600 |  | 3680 | 14720 | 193700 | [8 empty] | A | B | C | N | T
AR 1 |  |  |  |  | 1 | 193700 | 3Ø-220 | 508.9333 | 773.4548 | 10 | 71.4655 | 3x800 | 3#2x185(50) | X | X | X |  | X | RESFRIADOR DE LÍQUIDO (URL) - RCU160SAZ4ASP
AR 2 |  |  |  |  | 1 | 193700 | 3Ø-220 | 508.9333 | 773.4548 | 16 | 114.3447 | 3x800 | 3#2x185(50) | X | X | X |  | X | RESFRIADOR DE LÍQUIDO (URL) - RCU160SAZ4ASP
AR 3 |  |  |  | 1 |  | 14720 | 3Ø-220 | 38.6758 | 58.7778 | 15 | 8.1464 | 3x70 | 16(16) | X | X | X |  | X | BOMBA DE ÁGUA GELADA - ITAP-100-260(20CV)
AR 4 |  |  |  | 1 |  | 14720 | 3Ø-220 | 38.6758 | 58.7778 | 14 | 7.6033 | 3x70 | 16(16) | X | X | X |  | X | BOMBA DE ÁGUA GELADA - ITAP-100-260(20CV)
AR 5 |  |  |  | 1 |  | 14720 | 3Ø-220 | 38.6758 | 58.7778 | 13 | 7.0602 | 3x70 | 16(16) | X | X | X |  | X | BOMBA DE ÁGUA GELADA - ITAP-100-260(20CV)
AR 6 |  |  | 1 |  |  | 3680 | 3Ø-220 | 9.6689 | 14.6944 | 11 | 1.4935 | 3x20 | 6 | X | X | X |  | X | BOMBA DE ÁGUA GELADA - ITAP-80-160(5CV)
AR 7 |  |  | 1 |  |  | 3680 | 3Ø-220 | 9.6689 | 14.6944 | 10 | 1.3577 | 3x20 | 6 | X | X | X |  | X | BOMBA DE ÁGUA GELADA - ITAP-80-160(5CV)
AR 8 |  |  | 1 |  |  | 3680 | 3Ø-220 | 9.6689 | 14.6944 | 9 | 1.222 | 3x20 | 6 | X | X | X |  | X | BOMBA DE ÁGUA GELADA - ITAP-80-160(5CV)
AR 9 |  |  | 1 |  |  | 3680 | 3Ø-220 | 9.6689 | 14.6944 | 52 | 4.7068 | 3x20 | 6 | X | X | X |  | X | CLIMATIZADOR 5CV - TÉRREO
AR 10 |  |  | 1 |  |  | 3680 | 3Ø-220 | 9.6689 | 14.6944 | 52 | 4.7068 | 3x20 | 6 | X | X | X |  | X | CLIMATIZADOR 5CV - TÉRREO
AR 11 |  |  | 1 |  |  | 3680 | 3Ø-220 | 9.6689 | 14.6944 | 55 | 4.9784 | 3x20 | 6 | X | X | X |  | X | CLIMATIZADOR 5CV - 1º PAV.
AR 12 |  |  | 1 |  |  | 3680 | 3Ø-220 | 9.6689 | 14.6944 | 55 | 4.9784 | 3x20 | 6 | X | X | X |  | X | CLIMATIZADOR 5CV - 1º PAV.
AR 13 |  |  | 1 |  |  | 3680 | 3Ø-220 | 9.6689 | 14.6944 | 58 | 5.2499 | 3x20 | 10 | X | X | X |  | X | CLIMATIZADOR 5CV - 2º PAV.
AR 14 |  |  | 1 |  |  | 3680 | 3Ø-220 | 9.6689 | 14.6944 | 58 | 5.2499 | 3x20 | 10 | X | X | X |  | X | CLIMATIZADOR 5CV - 2º PAV.
AR 15 |  |  | 1 |  |  | 3680 | 3Ø-220 | 9.6689 | 14.6944 | 61 | 5.5214 | 3x20 | 10 | X | X | X |  | X | CLIMATIZADOR 5CV - 3º PAV.
AR 16 |  |  | 1 |  |  | 3680 | 3Ø-220 | 9.6689 | 14.6944 | 61 | 5.5214 | 3x20 | 10 | X | X | X |  | X | CLIMATIZADOR 5CV - 3º PAV.
AR 17 |  |  | 1 |  |  | 3680 | 3Ø-220 | 9.6689 | 14.6944 | 64 | 5.793 | 3x20 | 10 | X | X | X |  | X | CLIMATIZADOR 5CV - 4º PAV.
AR 18 |  |  | 1 |  |  | 3680 | 3Ø-220 | 9.6689 | 14.6944 | 64 | 5.793 | 3x20 | 10 | X | X | X |  | X | CLIMATIZADOR 5CV - 4º PAV.
AR 19 |  |  | 1 |  |  | 3680 | 3Ø-220 | 9.6689 | 14.6944 | 67 | 6.0645 | 3x20 | 10 | X | X | X |  | X | CLIMATIZADOR 5CV - 5º PAV.
AR 20 |  |  | 1 |  |  | 3680 | 3Ø-220 | 9.6689 | 14.6944 | 67 | 6.0645 | 3x20 | 10 | X | X | X |  | X | CLIMATIZADOR 5CV - 5º PAV.
AR 21 | 1 |  |  |  |  | 600 | 220 | 2.7273 | 4.1448 |  | 0 | 2x16 | 2.5 | X | X |  |  | X | TUG MANUTENÇÃO
R | [5 empty] | 0 | [12 empty] | RESERVA
R | [18 empty] | RESERVA
T | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | 487360 | 3Ø-220 | 1280.5045 |  | 42 | 503.4711 | 3x1.600 | 3#4x240 | X | X | X |  | X | TOTAL QDGAC
T(2x50)

## QDGT
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUZ E FORÇA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: CABINE DE FORÇA | [12 empty] | FA | 0.7
DENOMINAÇÃO: QDGT | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 1
QUADRO DE CARGAS QDGT
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ3% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 100 | 300 | 600 | 1200 | [9 empty] | A | B | C | N | T
QDL01 | 872 | 48 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 17608 | 3Ø-220 | 46.2638 | 70.3097 | 38 | 16.4577 | 3x60 | 25(25)(25) | X | X | X | X | X | QDL01 TÉRREO
QDL11 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768 | 15912 | 3Ø-220 | 41.8077 | 63.5375 | 42 | 16.438 | 3x60 | 25(25)(25) | X | X | X | X | X | QDL11 1º PAVIMENTO
QDL21 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 16416 | 3Ø-220 | 43.1319 | 65.55 | 46 | 18.5738 | 3x60 | 25(25)(25) | X | X | X | X | X | QDL21 2º PAVIMENTO
QDL31 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 16416 | 3Ø-220 | 43.1319 | 65.55 | 50 | 20.1889 | 3x60 | 25(25)(25) | X | X | X | X | X | QDL31 3º PAVIMENTO
QDL41 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 16416 | 3Ø-220 | 43.1319 | 65.55 | 54 | 21.804 | 3x60 | 25(25)(25) | X | X | X | X | X | QDL41 4º PAVIMENTO
QDL51 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 16416 | 3Ø-220 | 43.1319 | 65.55 | 58 | 23.4191 | 3x60 | 25(25)(25) | X | X | X | X | X | QDL51 5º PAVIMENTO
QDT01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 7 | 4 | 2 | 0 | 26400 | 3Ø-220 | 69.3642 | 105.4167 | 38 | 24.6753 | 3x80 | 35(35)(35) | X | X | X | X | X | QDT01 TÉRREO
QDT11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19700 | 3Ø-220 | 51.7604 | 78.6632 | 42 | 20.3512 | 3x60 | 25(25)(25) | X | X | X | X | X | QDT11 1º PAVIMENTO
QDT21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24200 | 3Ø-220 | 63.5838 | 96.6319 | 46 | 27.381 | 3x80 | 35(35)(35) | X | X | X | X | X | QDT21 2º PAVIMENTO
QDT31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24200 | 3Ø-220 | 63.5838 | 96.6319 | 50 | 29.7619 | 3x80 | 35(35)(35) | X | X | X | X | X | QDT31 3º PAVIMENTO
QDT41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24200 | 3Ø-220 | 63.5838 | 96.6319 | 54 | 32.1429 | 3x80 | 35(35)(35) | X | X | X | X | X | QDT41 4º PAVIMENTO
QDT51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24200 | 3Ø-220 | 63.5838 | 96.6319 | 58 | 34.5238 | 3x80 | 35(35)(35) | X | X | X | X | X | QDT51 5º PAVIMENTO
QDGAC | [9 empty] | 0 | 487360 | 3Ø-220 | 1280.5045 | 1946.0554 | 60 | 719.2444 | 3x1600 | 3#4x240 | X | X | X |  | X | QDGAC - LAJE TÉCNICA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 5404 | 48 | 0 | 0 | 8 | 1219 | 24 | 19 | 2 | 10920 | 729444 | 3Ø-220 | 1916.5633 |  | 10 | 179.4185 | 3x2000 | 3#6x240 | X | X | X | X | X | TOTAL QDGT
N (6x240)

## QDE01
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ENERGIA ESTALIZADA E ININTERRUPTA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: PISO TÉRREO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDE01 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDE01
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 200 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
E1 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ATENDIMENTO
E2 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE COORDENAÇÃO E REUNIÃO
E3 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 1000 | 127 | 7.874 | 16.7532 | 38 | 4.2072 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ADM
E4 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 42 | 2.79 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE RECEPÇÃO
E5 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 32 | 2.8343 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GPRS
E6 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GPRS
E7 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 32 | 2.8343 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GPRS
E8 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 33 | 2.9229 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GPRS
E9 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GPRS
E10 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GPRS
E11 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GPRS
E12 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 28 | 2.48 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GPRS
E13 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 33 | 2.9229 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GPRS
E14 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 33 | 2.9229 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GPRS
QDE02 | [5 empty] | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39200 | 3Ø-220 | 102.9953 |  |  | 0 | 3X100 | 35(35)(35) | X | X | X | X | X | TOTAL QDE02
E64 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 22 | 1.9486 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE GERS
E65 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GERS
E66 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GERS
E67 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GERS
E68 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GERS
E69 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 28 | 2.48 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GERS
E70 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GERS
E71 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 28 | 2.48 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GERS
E72 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GERS
E73 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GERS
E74 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 35 | 3.1 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GERS
E75 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 45 | 3.9857 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE RECEPÇÃO PRINCIPAL
E76 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 45 | 2.9893 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE RECEPÇÃO PRINCIPAL
E77 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 10.0519 | 40 | 2.6571 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE CATRACAS RECEPÇÃO
E78 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 38 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA MANUTENÇÃO
E79 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 34 | 1.5057 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE APOIO A XEROX
E80 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 8 | 1.0629 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19
E81 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 8 | 1.0629 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19
E82 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 8 | 1.0629 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19
E83 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 8 | 1.0629 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 9 | 0 | 0 | 66800 | 3Ø-220 | 175.5123 |  |  |  | 3x200 | 95(95)(50) | X | X | X | X | X | TOTAL QDE01

## QDE02
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ENERGIA ESTALIZADA E ININTERRUPTA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: PISO TÉRREO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDE02 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.82
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDE02
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 200 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
E15 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E16 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 35 | 3.1 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E17 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 35 | 3.1 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GSIS
E18 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E19 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E20 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GSIS
E21 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E22 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E23 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GSIS
E24 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E25 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 39 | 3.4543 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E26 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 39 | 3.4543 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GSIS
E27 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 39 | 3.4543 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E28 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E29 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GSIS
E30 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E31 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 32 | 2.8343 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E32 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 32 | 2.8343 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GSIS
E33 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E34 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E35 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 29 | 2.5686 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GSIS
E36 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 29 | 2.5686 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E37 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E38 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GSIS
E39 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E40 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E41 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GSIS
E42 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E43 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E44 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GSIS
E45 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E46 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E47 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GSIS
E48 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E49 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 22 | 1.9486 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E50 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 22 | 1.9486 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GSIS
E51 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 21 | 1.86 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E52 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 21 | 1.86 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E53 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GSIS
E54 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E55 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 15 | 1.3286 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E56 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 15 | 1.3286 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GSIS
E57 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E58 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E59 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 17 | 1.5057 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GSIS
E60 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 17 | 1.5057 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E61 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 22 | 1.9486 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE ILHA GSIS
E62 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 22 | 1.9486 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE ILHA GSIS
E63 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE ILHA GSIS
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39200 | 3Ø-220 | 102.9953 |  |  |  | 3X100 | 35(35)(35) | X | X | X | X | X | TOTAL QDE02

## QDE11
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ENERGIA ESTALIZADA E ININTERRUPTA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 1º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDE11 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDE11
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 200 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
E101 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE MONITORAMENTO
E102 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE MONITORAMENTO
E103 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 1000 | 127 | 7.874 | 16.7532 | 36 | 3.9857 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA ADM 33,15m²
E104 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA ADM 33,15m²
E105 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA ADM 33,15m²
E106 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA ADM 33,15m²
E107 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 29 | 1.2843 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE COORDENAÇÃO
E108 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA ADM 34,90m²
E109 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA ADM 34,90m²
E110 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 33 | 2.9229 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA ADM 34,90m²
E111 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 33 | 2.9229 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA ADM 34,90m²
E112 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 32 | 2.8343 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA ADM 37,61m²
E113 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 32 | 2.8343 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA ADM 37,61m²
E114 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 29 | 2.5686 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA ADM 37,61m²
E115 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 29 | 2.5686 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA ADM 37,61m²
E116 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE ILHA ADM 30,82m²
E117 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE ILHA ADM 30,82m²
E118 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE ILHA ADM 30,82m²
E119 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE ILHA ADM 30,82m²
E120 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE RECEPÇÃO / REUNIÕES
E121 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 38 | 3.3657 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E122 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 38 | 3.3657 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E123 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E124 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E125 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E126 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E127 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 33 | 2.9229 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E128 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 33 | 2.9229 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E129 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 28 | 2.48 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E130 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E131 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 28 | 2.48 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E132 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 28 | 2.48 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E133 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 32 | 2.8343 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E134 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 32 | 2.8343 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E135 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E136 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E137 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E138 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E139 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ILHA SALA ADM 172,50m²
E140 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19
QDE12 | [5 empty] | 127 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30200 | 3Ø-220 | 79.3484 |  |  | 0 | 3x80 | 25(25)(25) | X | X | X | X | X | TOTAL QDE12
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 8 | 0 | 0 | 62000 | 3Ø-220 | 162.9007 |  |  |  | 3x175 | 95(95)(50) | X | X | X | X | X | TOTAL QDE11

## QDE12
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ENERGIA ESTALIZADA E ININTERRUPTA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 1º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDE12 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.82
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDE12
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 200 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
E141 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ADM 109,72m²
E142 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ADM 109,72m²
E143 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 38 | 3.3657 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ADM 109,72m²
E144 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 42 | 3.72 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ADM 109,72m²
E145 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 38 | 3.3657 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ADM 109,72m²
E146 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ADM 109,72m²
E147 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ADM 109,72m²
E148 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 29 | 2.5686 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ADM 109,72m²
E149 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ADM 109,72m²
E150 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ADM 109,72m²
E151 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 39 | 3.4543 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ADM 109,72m²
E152 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE ADM 109,72m²
E153 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE ADM 109,72m²
E154 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE ADM 109,72m²
E155 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA DE JULGADORES
E156 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA DE JULGADORES
E157 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA DE JULGADORES
E158 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA DE JULGADORES
E159 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE REUNIÃO E ESPERA
E160 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 35 | 3.1 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SECRETARIA 1 E 2
E161 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 35 | 3.1 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SECRETARIA 1 E 3
E162 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SECRETARIA 1 E 4
E163 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SECRETARIA 1 E 5
E164 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 35 | 3.1 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SECRETARIA 1 E 6
E165 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 24 | 1.0629 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE COORDENAÇÃO
E166 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 1000 | 127 | 7.874 | 16.7532 | 16 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE RECEPÇÃO / PRESIDÊNCIA
E167 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 21 | 1.86 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE GPAT 19,18m²
E168 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 21 | 1.86 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE GPAT 19,18m²
E169 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE GPAT 32,80m²
E170 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE GPAT 32,80m²
E171 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE GPAT 32,80m²
E172 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE GPAT 32,80m²
E173 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 8 | 1.0629 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 1º PAV.
E174 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 8 | 1.0629 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 1º PAV.
E175 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 8 | 1.0629 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 1º PAV.
E176 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 8 | 1.0629 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 1º PAV.
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30200 | 3Ø-220 | 79.3484 |  |  |  | 3x80 | 25(25)(25) | X | X | X | X | X | TOTAL QDE12

## QDE21
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ENERGIA ESTALIZADA E ININTERRUPTA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 2º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDE21 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDE21
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 200 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
E.201 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 47 | 4.1629 | 16 | 6 | X |  |  | X | X | TUE SALA 1
E.202 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 47 | 4.1629 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 1
E.203 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 54 | 4.7829 | 16 | 6 |  |  | X | X | X | TUE SALA 1
E.204 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 53 | 4.6943 | 16 | 6 | X |  |  | X | X | TUE SALA 1
E.205 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 54 | 4.7829 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 1
E.206 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 50 | 4.4286 | 16 | 6 |  |  | X | X | X | TUE SALA 1
E.207 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 49 | 4.34 | 16 | 6 | X |  |  | X | X | TUE SALA 1
E.208 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 50 | 4.4286 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 1
E.209 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 43 | 3.8086 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 1
E.210 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 43 | 3.8086 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 1
E.211 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.212 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.213 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.214 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.215 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.216 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.217 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 35 | 3.1 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.218 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.219 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 32 | 2.8343 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.220 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.221 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.222 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.223 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.224 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.225 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 29 | 2.5686 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.226 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 29 | 2.5686 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.227 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.228 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.229 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.230 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 22 | 1.9486 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.231 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 21 | 1.86 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.232 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.233 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.234 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.235 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.236 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.237 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 17 | 1.5057 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.238 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.239 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.240 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 18 | 1.5943 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.241 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.242 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.243 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.244 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.245 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.246 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.247 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.248 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.249 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.250 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.251 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 29 | 2.5686 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.252 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.253 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.254 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 33 | 2.9229 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.255 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.256 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 32 | 2.8343 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.257 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 33 | 2.9229 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.258 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.259 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.260 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.261 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.262 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.263 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50400 | 3Ø-220 | 132.4225 |  |  |  | 3x150 | 70(70)(35) | X | X | X | X | X | TOTAL QDE21

## QDE22
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ENERGIA ESTALIZADA E ININTERRUPTA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 2º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDE22 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDE22
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 200 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
E.2001 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.2002 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 18 | 1.5943 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.2003 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 17 | 1.5057 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.2004 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.2005 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.2006 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 22 | 1.9486 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.2007 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 21 | 1.86 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.2008 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.2009 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.2010 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.2011 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.2012 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.2013 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.2014 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.2015 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.2016 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.2017 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.2018 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.2019 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.2020 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 5
E.2021 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.2022 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 35 | 3.1 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.2023 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 5
E.2024 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.2025 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.2026 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 5
E.2027 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.2028 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.2029 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 5
E.2030 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.2031 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.2032 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 34 | 1.5057 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.2033 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.2034 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 6
E.2035 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.2036 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.2037 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 42 | 3.72 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 6
E.2038 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 43 | 3.8086 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.2039 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.2040 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 45 | 3.9857 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 6
E.2041 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 46 | 4.0743 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.2042 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 47 | 4.1629 | 16 | 6 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.2043 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 48 | 4.2514 | 16 | 6 | X |  |  | X | X | TUE SALA 6
E.2044 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 49 | 4.34 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.2045 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 49 | 4.34 | 16 | 6 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.2046 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 4 | 0.53143 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 2º PAV.
E.2047 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 4 | 0.53143 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 2º PAV.
E.2048 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 4 | 0.53143 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 2º PAV.
E.2049 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 4 | 0.53143 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 2º PAV.
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40400 | 3Ø-220 | 106.1482 |  |  |  | 3x120 | 70(70)(35) | X | X | X | X | X | TOTAL QDE22

## QDE31
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ENERGIA ESTALIZADA E ININTERRUPTA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 3º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDE31 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDE31
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 200 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
E.301 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 47 | 4.1629 | 16 | 6 | X |  |  | X | X | TUE SALA 1
E.302 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 47 | 4.1629 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 1
E.303 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 54 | 4.7829 | 16 | 6 |  |  | X | X | X | TUE SALA 1
E.304 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 53 | 4.6943 | 16 | 6 | X |  |  | X | X | TUE SALA 1
E.305 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 54 | 4.7829 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 1
E.306 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 50 | 4.4286 | 16 | 6 |  |  | X | X | X | TUE SALA 1
E.307 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 49 | 4.34 | 16 | 6 | X |  |  | X | X | TUE SALA 1
E.308 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 50 | 4.4286 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 1
E.309 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 43 | 3.8086 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 1
E.310 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 43 | 3.8086 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 1
E.311 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.312 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.313 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.314 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.315 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.316 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.317 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 35 | 3.1 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.318 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.319 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 32 | 2.8343 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.320 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.321 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.322 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.323 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.324 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.325 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 29 | 2.5686 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.326 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 29 | 2.5686 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.327 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.328 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.329 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.330 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 22 | 1.9486 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.331 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 21 | 1.86 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.332 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.333 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.334 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.335 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.336 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.337 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 17 | 1.5057 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.338 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.339 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.340 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 18 | 1.5943 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.341 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.342 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.343 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.344 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.345 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.346 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.347 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.348 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.349 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.350 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.351 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 29 | 2.5686 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.352 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.353 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.354 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 33 | 2.9229 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.355 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.356 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 32 | 2.8343 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.357 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 33 | 2.9229 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.358 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.359 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.360 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.361 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.362 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.363 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50400 | 3Ø-220 | 132.4225 |  |  |  | 3x150 | 70(70)(35) | X | X | X | X | X | TOTAL QDE31

## QDE32
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ENERGIA ESTALIZADA E ININTERRUPTA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 3º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDE32 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDE32
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 200 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
E.3001 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.3002 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 18 | 1.5943 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.3003 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 17 | 1.5057 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.3004 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.3005 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.3006 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 22 | 1.9486 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.3007 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 21 | 1.86 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.3008 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.3009 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.3010 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.3011 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.3012 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.3013 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.3014 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.3015 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.3016 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.3017 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.3018 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.3019 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.3020 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 5
E.3021 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.3022 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 35 | 3.1 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.3023 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 5
E.3024 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.3025 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.3026 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 5
E.3027 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.3028 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.3029 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 5
E.3030 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.3031 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.3032 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 34 | 1.5057 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.3033 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.3034 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 6
E.3035 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.3036 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.3037 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 42 | 3.72 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 6
E.3038 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 43 | 3.8086 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.3039 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.3040 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 45 | 3.9857 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 6
E.3041 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 46 | 4.0743 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.3042 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 47 | 4.1629 | 16 | 6 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.3043 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 48 | 4.2514 | 16 | 6 | X |  |  | X | X | TUE SALA 6
E.3044 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 49 | 4.34 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.3045 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 49 | 4.34 | 16 | 6 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.3046 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 4 | 0.53143 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 3º PAV.
E.3047 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 4 | 0.53143 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 3º PAV.
E.3048 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 4 | 0.53143 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 3º PAV.
E.3049 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 4 | 0.53143 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 3º PAV.
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40400 | 3Ø-220 | 106.1482 |  |  |  | 3x120 | 70(70)(35) | X | X | X | X | X | TOTAL QDE32

## QDE41
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ENERGIA ESTALIZADA E ININTERRUPTA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 4º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDE41 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDE41
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 200 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
E.401 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 47 | 4.1629 | 16 | 6 | X |  |  | X | X | TUE SALA 1
E.402 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 47 | 4.1629 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 1
E.403 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 54 | 4.7829 | 16 | 6 |  |  | X | X | X | TUE SALA 1
E.404 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 53 | 4.6943 | 16 | 6 | X |  |  | X | X | TUE SALA 1
E.405 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 54 | 4.7829 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 1
E.406 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 50 | 4.4286 | 16 | 6 |  |  | X | X | X | TUE SALA 1
E.407 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 49 | 4.34 | 16 | 6 | X |  |  | X | X | TUE SALA 1
E.408 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 50 | 4.4286 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 1
E.409 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 43 | 3.8086 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 1
E.410 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 43 | 3.8086 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 1
E.411 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.412 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.413 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.414 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.415 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.416 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.417 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 35 | 3.1 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.418 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.419 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 32 | 2.8343 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.420 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.421 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.422 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.423 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.424 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.425 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 29 | 2.5686 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.426 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 29 | 2.5686 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.427 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.428 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.429 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.430 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 22 | 1.9486 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.431 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 21 | 1.86 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.432 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.433 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.434 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.435 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.436 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.437 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 17 | 1.5057 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.438 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.439 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.440 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 18 | 1.5943 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.441 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.442 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.443 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.444 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.445 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.446 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.447 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.448 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.449 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.450 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.451 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 29 | 2.5686 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.452 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.453 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.454 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 33 | 2.9229 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.455 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.456 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 32 | 2.8343 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.457 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 33 | 2.9229 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.458 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.459 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.460 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.461 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.462 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.463 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50400 | 3Ø-220 | 132.4225 |  |  |  | 3x150 | 70(70)(35) | X | X | X | X | X | TOTAL QDE41

## QDE42
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ENERGIA ESTALIZADA E ININTERRUPTA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 4º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDE42 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDE42
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 200 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
E.4001 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.4002 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 18 | 1.5943 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.4003 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 17 | 1.5057 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.4004 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.4005 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.4006 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 22 | 1.9486 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.4007 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 21 | 1.86 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.4008 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.4009 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.4010 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.4011 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.4012 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.4013 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.4014 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.4015 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.4016 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.4017 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.4018 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.4019 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.4020 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 5
E.4021 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.4022 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 35 | 3.1 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.4023 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 5
E.4024 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.4025 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.4026 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 5
E.4027 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.4028 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.4029 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 5
E.4030 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.4031 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.4032 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 34 | 1.5057 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.4033 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.4034 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 6
E.4035 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.4036 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.4037 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 42 | 3.72 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 6
E.4038 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 43 | 3.8086 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.4039 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.4040 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 45 | 3.9857 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 6
E.4041 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 46 | 4.0743 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.4042 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 47 | 4.1629 | 16 | 6 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.4043 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 48 | 4.2514 | 16 | 6 | X |  |  | X | X | TUE SALA 6
E.4044 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 49 | 4.34 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.4045 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 49 | 4.34 | 16 | 6 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.4046 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 4 | 0.53143 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 4º PAV.
E.4047 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 4 | 0.53143 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 4º PAV.
E.4048 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 4 | 0.53143 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 4º PAV.
E.4049 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 4 | 0.53143 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 4º PAV.
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40400 | 3Ø-220 | 106.1482 |  |  |  | 3x120 | 70(70)(35) | X | X | X | X | X | TOTAL QDE42

## QDE51
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ENERGIA ESTALIZADA E ININTERRUPTA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 5º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDE51 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDE51
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 200 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
E.501 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 47 | 4.1629 | 16 | 6 | X |  |  | X | X | TUE SALA 1
E.502 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 47 | 4.1629 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 1
E.503 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 54 | 4.7829 | 16 | 6 |  |  | X | X | X | TUE SALA 1
E.504 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 53 | 4.6943 | 16 | 6 | X |  |  | X | X | TUE SALA 1
E.505 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 54 | 4.7829 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 1
E.506 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 50 | 4.4286 | 16 | 6 |  |  | X | X | X | TUE SALA 1
E.507 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 49 | 4.34 | 16 | 6 | X |  |  | X | X | TUE SALA 1
E.508 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 50 | 4.4286 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 1
E.509 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 43 | 3.8086 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 1
E.510 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 43 | 3.8086 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 1
E.511 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.512 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.513 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.514 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.515 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.516 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.517 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 35 | 3.1 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.518 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.519 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 32 | 2.8343 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.520 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.521 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.522 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.523 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.524 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.525 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 29 | 2.5686 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.526 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 29 | 2.5686 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.527 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.528 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.529 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 31 | 2.7457 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.530 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 22 | 1.9486 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.531 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 21 | 1.86 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.532 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.533 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.534 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.535 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.536 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.537 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 17 | 1.5057 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.538 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.539 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.540 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 18 | 1.5943 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.541 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 2
E.542 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 2
E.543 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 2
E.544 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.545 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.546 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.547 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.548 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.549 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.550 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.551 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 29 | 2.5686 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.552 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.553 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.554 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 33 | 2.9229 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.555 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.556 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 32 | 2.8343 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.557 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 33 | 2.9229 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.558 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.559 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.560 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
E.561 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 3
E.562 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 3
E.563 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 3
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50400 | 3Ø-220 | 132.4225 |  |  |  | 3x150 | 95(95)(50) | X | X | X | X | X | TOTAL QDE51

## QDE52
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ENERGIA ESTALIZADA E ININTERRUPTA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: 5º PAVIMENTO | [12 empty] | FA | 0.5
DENOMINAÇÃO: QDE52 | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDE52
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  |  | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 16 | 25 | 32 | 60 | 75 | 200 | 300 | 600 | 1500 | [9 empty] | A | B | C | N | T
E.5001 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.5002 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 18 | 1.5943 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.5003 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 17 | 1.5057 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.5004 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.5005 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.5006 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 22 | 1.9486 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.5007 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 21 | 1.86 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.5008 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 20 | 1.7714 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.5009 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 27 | 2.3914 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.5010 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 26 | 2.3029 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.5011 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 25 | 2.2143 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.5012 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 24 | 2.1257 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.5013 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 16 | 1.4171 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.5014 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.5015 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 19 | 1.6829 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE SALA 4
E.5016 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE SALA 4
E.5017 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 23 | 2.0371 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 4
E.5018 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.5019 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 30 | 2.6571 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.5020 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 5
E.5021 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 34 | 3.0114 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.5022 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 35 | 3.1 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.5023 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 5
E.5024 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.5025 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 36 | 3.1886 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.5026 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 37 | 3.2771 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 5
E.5027 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.5028 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.5029 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 41 | 3.6314 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 5
E.5030 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 5
E.5031 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 5
E.5032 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 6.7013 | 34 | 1.5057 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.5033 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.5034 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 40 | 3.5429 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 6
E.5035 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.5036 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.5037 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 42 | 3.72 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 6
E.5038 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 43 | 3.8086 | 16 | 4 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.5039 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 44 | 3.8972 | 16 | 4 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.5040 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 45 | 3.9857 | 16 | 4 | X |  |  | X | X | TUE SALA 6
E.5041 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 46 | 4.0743 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.5042 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 47 | 4.1629 | 16 | 6 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.5043 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 48 | 4.2514 | 16 | 6 | X |  |  | X | X | TUE SALA 6
E.5044 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 49 | 4.34 | 16 | 6 |  | X |  | X | X | TUE SALA 6
E.5045 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 800 | 127 | 6.2992 | 13.4026 | 49 | 4.34 | 16 | 6 |  |  | X | X | X | TUE SALA 6
E.5046 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 4 | 0.53143 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 5º PAV.
E.5047 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 4 | 0.53143 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 5º PAV.
E.5048 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 4 | 0.53143 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 5º PAV.
E.5049 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20.1039 | 4 | 0.53143 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE CIRCUITO RACK 19 5º PAV.
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40400 | 3Ø-220 | 106.1482 |  |  |  | 3x120 | 70(70)(35) | X | X | X | X | X | TOTAL QDE52

## QDGEE
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ENERGIA ESTALIZADA E ININTERRUPTA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: CABINE DE FORÇA | [12 empty] | FA | 0.7
DENOMINAÇÃO: QDGEE | [12 empty] | FT | 0.94
[13 empty] | FP | 0.92
[13 empty] | D | 1
QUADRO DE CARGAS QDGEE
CIRCUITO | [5 empty] | TOMADAS (W) |  |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ3% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
[6 empty] | 200 | 300 | 600 | 1200 | [9 empty] | A | B | C | N | T
QDE01 | [5 empty] | 307 | 0 | 9 | 0 | 0 | 66800 | 3Ø-220 | 175.5123 | 266.7361 | 40 | 65.7222 | 3x200 | 95(95)(50) | X | X | X | X | X | QDE01 TÉRREO
QDE11 | [5 empty] | 286 | 0 | 8 | 0 | 0 | 62000 | 3Ø-220 | 162.9007 | 247.5694 | 44 | 67.0996 | 3x175 | 95(95)(50) | X | X | X | X | X | QDE11 1º PAVIMENTO
QDE21 | [5 empty] | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50400 | 3Ø-220 | 132.4225 | 201.25 | 48 | 59.5041 | 3x150 | 70(70)(35) | X | X | X | X | X | QDE21 2º PAVIMENTO
QDE22 | [5 empty] | 178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40400 | 3Ø-220 | 106.1482 | 161.3194 | 48 | 47.6978 | 3x120 | 70(70)(35) | X | X | X | X | X | QDE22 2º PAVIMENTO
QDE31 | [5 empty] | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50400 | 3Ø-220 | 132.4225 | 201.25 | 52 | 64.4628 | 3x150 | 70(70)(35) | X | X | X | X | X | QDE31 3º PAVIMENTO
QDE32 | [5 empty] | 178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40400 | 3Ø-220 | 106.1482 | 161.3194 | 52 | 51.6726 | 3x120 | 70(70)(35) | X | X | X | X | X | QDE32 3º PAVIMENTO
QDE41 | [5 empty] | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50400 | 3Ø-220 | 132.4225 | 201.25 | 56 | 69.4215 | 3x150 | 70(70)(35) | X | X | X | X | X | QDE41 4º PAVIMENTO
QDE42 | [5 empty] | 178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40400 | 3Ø-220 | 106.1482 | 161.3194 | 56 | 55.6474 | 3x120 | 70(70)(35) | X | X | X | X | X | QDE42 4º PAVIMENTO
QDE51 | [5 empty] | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50400 | 3Ø-220 | 132.4225 | 201.25 | 60 | 74.3802 | 3x150 | 95(95)(50) | X | X | X | X | X | QDE51 5º PAVIMENTO
QDE52 | [5 empty] | 178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40400 | 3Ø-220 | 106.1482 | 161.3194 | 60 | 59.6222 | 3x120 | 70(70)(35) | X | X | X | X | X | QDE52 5º PAVIMENTO
QDEF61 | [9 empty] | 0 | 31140 | 127 | 81.8182 | 124.3437 | 66 | 50.5519 | 3x100 | 70(35)(35) | X | X | X | X | X | QDEF61 - CASA DE MÁQUINAS
[10 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
[10 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [9 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313 | 0 | 49 | 0 | 0 | 523140 | 3Ø-220 | 1374.5139 |  |  |  | 3x1600 | 3#4x240 | X | X | X | X | X | TOTAL QDGEE
N (4x240)

## QDEF61
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ-MT
OBRA: COMPLEXO IV,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ENERGIA ESTALIZADA E ININTERRUPTA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: LAJE TÉCNICA | [11 empty] | FA | 0.7
DENOMINAÇÃO: QDEF61 | [11 empty] | FT | 0.94
[12 empty] | FP | 0.92
[12 empty] | D | 0.8
QUADRO DE CARGAS QDEF61
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO |  | TOMADAS |  |  | MOTORES(W) |  |  | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | I p. (A) | Dist. (m) | seção µ2% (mm²) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 100 |  | 100 | 300 | 600 | 14720 | 300 | 600 | [9 empty] | A | B | C | N | T
ELEV01 | [5 empty] | 1 |  |  | #VALUE! | 14720 | 3Ø-220 | 38.6758 | 58.7778 | 2 | 1.0862 | 3x50 | 16(16) | X | X | X |  | X | ELEVADOR 01
ELEV02 | [5 empty] | 1 |  |  | #VALUE! | 14720 | 3Ø-220 | 38.6758 | 58.7778 | 2 | 1.0862 | 3x50 | 16(16) | X | X | X |  | X | ELEVADOR 02
1 | 5 | [7 empty] | #VALUE! | 500 | 127 | 3.937 | 5.9833 | 12 | 0.22137 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | ILUMINAÇÃO SALA MÁQUINAS
2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | #VALUE! | 600 | 127 | 4.7244 | 7.18 | 8 | 0.1771 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG MANUTENÇÃO 127V
3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | #VALUE! | 600 | 220 | 2.7273 | 4.1448 | 8 | 0.1771 | 2x16 | 2.5 | X |  | X |  | X | TUG MANUTENÇÃO 220V
R | [8 empty] | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [8 empty] | #VALUE! | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [8 empty] | #VALUE! | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [8 empty] | #VALUE! | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [8 empty] | #VALUE! | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [8 empty] | #VALUE! | 0 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | #VALUE! | 31140 | 3Ø-220 | 81.8182 |  | 66 | 50.5519 | 3x100 | 70(35)(35) | X | X | X | X | X | TOTAL QDEF61

## 1º pav
SENAC - RONDONÓPOLIS
QUADRO DE CARGAS QDLF11
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) | [5 empty] | TOMADAS (W) | [7 empty] | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 25 | 32 | 60 | 100 | 50 | 150 | 100 | 300 | 600 | 1200 | 2200 | 2800 | 3600 | 4400 | [6 empty] | A | B | C | N | T
1 |  | 24 | [12 empty] | 96 | 864 | 127 | 6.8031 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. SALA POLIV. 4
2 |  | 18 | [12 empty] | 72 | 648 | 127 | 5.1024 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA POLIV. 4
3 |  | 28 | [12 empty] | 112 | 1008 | 127 | 7.937 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. MULTIMEIOS
4 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 0 | 700 | 127 | 5.5118 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA POLIV. 4
5 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA POLIV. 4
6 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA POLIV. 5
7 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA POLIV. 5
8 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG MULTIMEIOS
9 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG MULTIMEIOS
10 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG MULTIMEIOS
11 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 20 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE IMPRESSORA LASER
12 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE COMPUTADORES
13 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE COMPUTADORES
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 9420 | 3Ø-220 | 24.7504 | 3x40 | 10(10)(10) | X | X | X | X | X | TOTAL QDLF11
QUADRO DE CARGAS QDLF12
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) | [5 empty] | TOMADAS (W) | [7 empty] | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 25 | 32 | 60 | 100 | 50 | 150 | 100 | 300 | 600 | 1200 | 2200 | 2800 | 3600 | 4400 | [6 empty] | A | B | C | N | T
20 |  | 18 | [12 empty] | 72 | 648 | 127 | 5.1024 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. SALA POLIV. 6
21 |  | 12 | [12 empty] | 48 | 432 | 127 | 3.4016 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. SALA TEORICA DE SAUDE
22 |  | 20 | [12 empty] | 80 | 720 | 127 | 5.6693 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | IL. LAB. DE SAUDE
23 |  | 16 | [12 empty] | 64 | 576 | 127 | 4.5354 | 10 | 2.5 | X |  |  | X | X | IL. LAB. INFO. - MAIOR
24 |  | 12 | [12 empty] | 48 | 432 | 127 | 3.4016 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | IL. LAB. INFO. - MENOR
25 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA POLIV. 6
26 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG SALA POLIV. 6
27 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG SALA TEÓRICA SAUDE
28 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 0 | 500 | 127 | 3.937 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG SALA TEÓRICA SAUDE
29 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 900 | 127 | 7.0866 | 20 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG LABORATÓRIO DE SAÚDE
30 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 20 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUG LABORATÓRIO DE SAÚDE
31 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 20 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG LABORATÓRIO DE SAÚDE
32 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 20 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUG LABORATÓRIO DE SAÚDE
33 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 20 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE LABORATÓRIO DE SAÚDE
34 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE LABORATÓRIO DE SAÚDE
35 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE LABORATÓRIO DE SAÚDE
36 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE LABORATÓRIO DE SAÚDE
37 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE LABORATÓRIO DE SAÚDE
38 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE LABORATÓRIO DE SAÚDE
39 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1200 | 127 | 9.4488 | 20 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE LABORATÓRIO DE SAÚDE
40 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 0 | 200 | 127 | 1.5748 | 10 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG TV/DVD
41 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 2400 | 220 | 10.9091 | 2x20 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE LABORATÓRIO DE SAÚDE (220V)
42 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 600 | 220 | 2.7273 | 2x20 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE LABORATÓRIO DE SAÚDE (220V)
43 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 2400 | 220 | 10.9091 | 2x20 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUE LABORATÓRIO DE SAÚDE (220V)
44 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 600 | 220 | 2.7273 | 2x20 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE LABORATÓRIO DE SAÚDE (220V)
45 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 0 | 1200 | 220 | 5.4545 | 2x20 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE LABORATÓRIO DE SAÚDE (220V)
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 22808 | 3Ø-220 | 59.9264 | 3x63 | 16(16)(16) | X | X | X | X | X | TOTAL QDLF12
QUADRO DE CARGAS QDEE11
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) | [5 empty] | TOMADAS (W) | [7 empty] | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 25 | 32 | 60 | 100 | 50 | 150 | 100 | 300 | 600 | 1200 | 2200 | 2800 | 3600 | 4400 | [6 empty] | A | B |  | N | T
E1 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 900 | 127 | 7.0866 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE COMPUTADORES
E2 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 900 | 127 | 7.0866 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE COMPUTADORES
E3 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE COMPUTADORES
E4 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE COMPUTADORES
E5 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE COMPUTADORES
E6 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 900 | 127 | 7.0866 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE COMPUTADORES
E7 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE COMPUTADORES
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 220 | 23.1818 | 2x32 | 10(10)(10) | X | X |  | X | X | TOTAL QDEE11
QUADRO DE CARGAS QDEE12
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) | [5 empty] | TOMADAS (W) | [7 empty] | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 25 | 32 | 60 | 100 | 50 | 150 | 100 | 300 | 600 | 1200 | 2200 | 2800 | 3600 | 4400 | [6 empty] | A | B |  | N | T
E1 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 900 | 127 | 7.0866 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE COMPUTADORES
E2 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 900 | 127 | 7.0866 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE COMPUTADORES
E3 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE COMPUTADORES
E4 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE COMPUTADORES
E5 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE COMPUTADORES
E6 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE COMPUTADORES
E7 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 900 | 127 | 7.0866 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE COMPUTADORES
E8 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 900 | 127 | 7.0866 | 16 | 2.5 |  | X |  | X | X | TUE EXAUSTOR
E9 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 600 | 127 | 4.7244 | 16 | 2.5 | X |  |  | X | X | TUE MICROONDAS
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 220 | 30 | 2x40 | 10(10)(10) | X | X |  | X | X | TOTAL QDEE12
QUADRO DE CARGAS QDG2
CIRCUITO | ILUMINAÇÃO (W) | [5 empty] | TOMADAS (W) | [7 empty] | PERDAS REATOR | TOTAL (W) | TENSÃO (W) | I nom. (A) | PROT. (A) | COND (mm2) | BALANCEAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| 25 | 32 | 60 | 100 | 50 | 150 | 100 | 300 | 600 | 1200 | 2200 | 2800 | 3600 | 4400 | [6 empty] | A | B | C | N | T
Q11 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 9420 | 3Ø-220 | 24.7504 | 3x40 | 10(10)(10) | X | X | X | X | X | TOTAL QDLF 11
Q12 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 22808 | 3Ø-220 | 59.9264 | 3x63 | 16(16)(16) | X | X | X | X | X | TOTAL QDLF 12
QE11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 220 | 23.1818 | 2x32 | 10(10)(10) | X | X |  | X | X | TOTAL QDEE 11
QE12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 220 | 30 | 2x40 | 10(10)(10) | X |  | X | X | X | TOTAL QDEE 12
60 |  | 12 | [12 empty] | 48 | 432 | 127 | 3.4016 | 10 | 2.5 |  | X |  | X | X | ILUM. CIRCULAÇÃO
61 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 0 | 300 | 127 | 2.3622 | 16 | 2.5 |  |  | X | X | X | TUG CIRCULAÇÃO/BEBEDOURO
62 | [13 empty] | 1 | 0 | 4400 | 220 | 11.5486 | 3x25 | 6 | X | X | X |  | X | AR LAB. INFO (MAIOR) - 36.000 BTUs
63 | [13 empty] | 1 | 0 | 4400 | 220 | 11.5486 | 3x25 | 6 | X | X | X |  | X | AR SPLIT LAB. SAÚDE - 36.000 BTUs
64 | [11 empty] | 1 |  |  | 0 | 2800 | 220 | 12.7273 | 2x25 | 4 | X | X |  |  | X | AR SPLIT S. POLIV. 6 - 24.000 BTUs
65 | [11 empty] | 1 |  |  | 0 | 2800 | 220 | 12.7273 | 2x25 | 4 | X |  | X |  | X | AR SPLIT S. POLIV. 6 - 24.000 BTUs
66 | [11 empty] | 1 |  |  | 0 | 2800 | 220 | 12.7273 | 2x25 | 4 |  | X | X |  | X | AR SPLIT S. POLIV. 5 - 24.000 BTUs
67 | [11 empty] | 1 |  |  | 0 | 2800 | 220 | 12.7273 | 2x25 | 4 | X | X |  |  | X | AR SPLIT S. POLIV. 5 - 24.000 BTUs
68 | [12 empty] | 1 |  | 0 | 3600 | 220 | 16.3636 | 2x25 | 4 | X |  | X |  | X | AR SPLIT S. POLIV. 4 - 30.000 BTUs
69 | [12 empty] | 1 |  | 0 | 3600 | 220 | 16.3636 | 2x25 | 4 |  | X | X |  | X | AR SPLIT S. POLIV. 4 - 30.000 BTUs
70 | [13 empty] | 1 | 0 | 4400 | 220 | 11.5486 | 3x25 | 6 | X | X | X |  | X | AR SPLIT MULTIMEIOS - 36.000 BTUs
71 | [13 empty] | 1 | 0 | 4400 | 220 | 11.5486 | 3x25 | 6 | X | X | X |  | X | AR SPLIT MULTIMEIOS - 36.000 BTUs
72 | [12 empty] | 1 |  | 0 | 3600 | 220 | 16.3636 | 2x25 | 4 | X | X |  |  | X | AR LAB. INFO (MENOR) - 30.000 BTUs
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
R | [14 empty] | 0 | 0 | 127 | 0 | [7 empty] | RESERVA
T | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 62 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 640 | 84260 | 3Ø-220 | 221.3873 | 3x225 | 95(50)(50) | [5 empty] | TOTAL QDG